风淋室: Auto air shower

风淋室可分为以下几种：

单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室， 双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人风淋室，风淋信道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，防爆风淋室,

****可根据客户需求订做非标准风淋室******

深圳市海威达航科技有限公司

聯 繫 人： 陈梅红        手 機：13714697028

E-mail:  szshwd@126.com

電 話: 0755-86097233   86097133

傳真: 0755-86097488

风淋室的作用：

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

建议：1，在吹淋过程中请双手举起旋转身体360度，便于全方位除尘。

2，在风淋室内铺上粘尘垫，它可以把脚下尘粘掉，洁净效果更佳。

本公司生产的高科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果。

风淋室配置参数:

1. 双吹风淋外型尺寸：1240*1000*2180内部尺寸790*866*1930；适用人数1-2人；

2. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内部全不锈钢板制做，耐磨擦，易清洁；

3. 风淋风机1台 380V  50Hz  0.75KW，风淋室采用初、高效双重净化过滤；

4. 有隔板高效过滤器1只，610*610*150，过滤效率99.99%  0.3um，初效过滤器采用无纺滤料，过滤效率G4；

5. 不锈钢单开门2扇，采用EVA材料，密封性能高，带玻璃视窗，5mm强质玻璃，门上安装OUBAO闭门器，自动关闭，双门电子互锁；

6. SUS不锈钢喷淋嘴，嵌入式安装，喷淋嘴方向可调节180度。喷淋嘴数量,12个，喷淋嘴直径30mm.出风口风速达到22-28m/s快速吹除人身上的灰尘；

7. 红外线自动感应器。自动感应吹淋，日光灯20Wphilip；

8. 电路控制：先进的集成电路板，PLC控制，LED显示吹淋时间，时间继电器0～99秒可调，触摸式微动开关；

9. 风淋室安装有高科技语音提示系统，提示完成整个吹淋过程，提高净化效果；

10.风淋室采用模块设计方案，；该设备结构合理，分段组装，用户可根据自己的要求加长或缩短，便于运输，组装极为方便。

11.本产品出厂时，按照美联邦标准209E逐台检测后出厂，可靠性高。