Honeywell

UDC3300过程控制器 中文操作手册

目 录

1、面板显示屏说明 .......................................... 3 2、键盘功能介绍 ........................................... 4 3、组态子菜单 ............................................. 5 3.1 LOOP1 TUNING ------ 回路1参数整定 ................ 5 3.2 LOOP2 TUNING ------ 回路2参数整定 ................ 6 3.3 SP RAMP, SP Rate or SP Programming --- 设定点斜坡/设定点程序........ 7 3.4 Accutune ------自适应调整设定 ............. ....... 9 3.5 ALGORITHM ------控 制算法设定 ..................... 9 3.6 OUTPUT ALGORITHM ------ 输出算法 .......... ....... 14 3.7 INPUT 1 ------ 输入1 .......................... 14 3.8 INPUT 2 ------ 输入2 ........................... 16 3.9 INPUT 3 ------ 输入3 ........................... 18 3.10 LOOP1 CONTROL ------ 回路1控制 ................... 20 3.11 LOOP2 CONTROL ------ 回路2控制 ................. 21 3.12 OPTION ------ 选项 ................................ 23 3.13 COMMUNICATIONS------ 通讯 ......................... 25 3.14 ALARM SET ------ 报警设定 ............................ 26 3.15 DISPLAY ------ 显示设定 .............................. 28 3.16 CALIB ------ 标定 ................................. 28 3.17 AM STA ------ 后备手操............................. 28

2、键盘功能介绍

| SET UP | 组态键 · 将控制器设置为组态模式。可顺序显示组态组并用“FUNCTION”键 显示每个组中的独立功能。 |
| --- | --- |
| FUNCTION LOOP 1/2 | 功能键 · 用于选择已选择的组态组的独立功能。 · 用于切换回路1和回路2之间交替显示。 · 在现场标定时使用。 |
| LOWER DISPLAY | 下排显示操作键 · 选择显示下排显示的操作参数。 OUT 输出值 OT2 输出2(串级或双回路) SP 本机设定点1 2SP 本机设定点2 3SP 本机设定点3 RSP 远端设定点 1IN 输入1 ---- 用于混合输入远算 2IN 输入2 3IN 输入3 POS 当连接滑线电阻时三位步进马达的位置 CSP 计算机设定超驰控制 DEV 偏差 PIDSETX PID参数设定X=1或2 2PIDSETX PID参数设定X=1或2 (回路2) ET_XX.XX 消耗时间 TR_XX.XX 剩余时间 RAMPXXOM 单设定点斜坡剩余分钟数 1PV 用于串级或双回路 2PV 用于串级或双回路 AUX 辅助输出 OC1 代表输出1 OC2 代表输出2 SPn 当前设定点  (sigma) 累积值 BIA 输出偏差/手动积分值 TUNE OFF 有限循环整定关闭时出现 |
| LOWER DISPLAY | 下排显示操作键 · 选择显示下排显示的操作参数(续)。 TUNE RUN 按“ ”键和“LOWER DISPLAY”键以初始 化有限循环整定 ToBEGIN 复位设定点程序从第一段开始 OTI 显示内部回路1输出值 (超驰控制被选择并且回路 1在自动模式) |
| MANUAL AUTO | 手动/自动转换键 · 交替选择手动或自动控制模式。 AUTO－下排自动显示设定值(工程单位)。 MANUAL－下排自动显示输出值(%)。 |
| SETPOINT SELECT | 在组态的设定点之间来回切换 |
| RUN HOLD | 运行/保持键 · 初始化单设定点斜坡/设定点程序。 · 确认锁定的报警1。 |
|  | 向上调整键 · 增加设定值，输出值或 组态值。 · 为某一参数选用提供不同的文字选项。 |
|  | 向下调整键 · 减少设定值，输出值或 组态值。 · 为某一参数选用提供不同的文字选项。 |

3、组态子菜单详解

3.1    LOOP1 TUNING ------ 回路1参数整定

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROP BD or GAIN | 比例带1 (第一套PID参数）或 增益1 | 0.1 ~ 9999% 0.001 ~ 1000 | - - 1.000 |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 出厂设定 |
| or GAIN VALn | 增益编排中采用的 增益值 | 只读 | - - |
| RATE MIN | 微分时间1（分钟） | 0.00 ~ 10.00分钟(0.00=关) | 0.00 |
| RSET MIN or RSET RPM | 积分时间1（分钟/次） 积分时间1（次/分钟） | 0.02 ~ 50.00 | 1.00 - - |
| MAN RSET | 手动积 分 | -100 ~ 100%输出 | 0 |
| PROP BD2 or GAIN2 | 比例带2 (第二套PID参数）或 增益2 | 0.1 ~ 9999% 0.001 ~ 1000 | - - 1.000 |
| RATE2MIN | 微分时间2（分钟） | 0.00 ~ 10.00分钟 (0.00=关) | 0.00 |
| RSET2MIN Or RSET2RPM | 积分时间2（分钟/次） 积分时间2（次/分钟） | 0.02 ~ 50.00 | 1.00 - - |
| CYC SEC or CYC SX3 | 循环时间（热区） | 1 ~ 120秒 | 20 |
| CYC2 SEC or CYC2 SX3 | 循环时间（冷区） | 1 ~ 120秒 | 20 |
| SECURITY | 安全密码 | 0 ~ 4095 | 0 |
| LOCKOUT | 组态锁定 | NONE 不锁 CALIB 锁标定(除标定外皆可读写） +CONF 锁组态（Tuning, SP Ramp Adaptive 可读写，余皆只读） +VIEW 锁监视（Tuning, SP Ramp 可读写，余皆不可视） MAX 全锁（Tuning, SP Ramp 只读，余皆不可视） | CALIB |
| AUTO MAN | 手/自动键锁定 | DISABL 不允许 ENABLE 允许 | ENABLE |
| SP SEL | 设定点选择键锁定 | DISABL 不允许 ENABLE 允许 | ENABLE |
| RUN HOLD | 运行/保持键锁定 | DISABL 不允许 ENABLE 允许 | ENABLE |

3.2    LOOP2 TUNING ------ 回路2参数整定

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 出厂设定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROP BD 3 or GAIN 3 or GAIN VALn | 比例带3 (第一套PID参数）或 增益3 | 0.1 ~ 9999% 0.001 ~ 1000 |  | - - 1.000 |
|  | 增益编排中采用的 增益值 | 只读 |  | - - |
| RATE MIN | 微分时间3（分钟） | 0.00 ~ 10.00分钟(0.00=关) |  | 0.00 |
| RSET MIN or RSET RPM | 积分时间3（分钟/次） 积分时间3（次/分钟） | 0.02 ~ 50.00 |  | 1.00 - - |
| MAN RSET | 手动积 分 | -100 ~ 100%输出 |  | 0 |
| PROP BD4 or GAIN4 | 比例带4 (第二套PID参数）或 增益4 | 0.1 ~ 9999% 0.001 ~ 1000 |  | - - 1.000 |
| RATE4MIN | 微分时间4（分钟） | 0.00 ~ 10.00分钟 (0.00=关) |  | 0.00 |
| RSET4MIN Or RSET4RPM | 积分时间4（分钟/次） 积分时间4（次/分钟） | 0.02 ~ 50.00 |  | 1.00 - - |
| CYC3 SEC or CYC3 SX3 | 循环时间3（热区） | 1 ~ 120秒 |  | 20 |
| CYC4 SEC or CYC4 SX3 | 循环时间4（冷区） | 1 ~ 120秒 |  | 20 |

3.3    SP RAMP，SP Rate or SP Programming ------ 设定点斜坡/设定点程序

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示) | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP RAMP | 单设定点斜坡 | DISABLE 无 ENABLE 有（回路1） ENABLE 2 有（回路2） ENABLE 12 有（回路1和2） | DISABLE |
| TIME MIN | 单设定点斜坡时间 | 0 ~ 255分钟 | 3 |
| FINAL SP | 单设定点终点值 | SP极限范围内 | 1000 |
| SP RATE | 设定点斜率 | DISABLE 无 ENABLE 有（回路1） ENABLE 2 有（回路2） ENABLE 12 有（回路1和2） | DISABLE |
| EU/HR UP | 回路1的上升斜率 （SP RATE允许） | 0 ~ 9999（工程单位/小时） | 0 |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示) | 出厂设定 |
| EU/HR DN | 回路1的下降斜率 （SP RATE允许） | 0 ~ 9999（工程单位/小时） | 0 |
| EU/HR UP2 | 回路2的上升斜率 （SP RATE允许） | 0 ~ 9999（工程单位/小时） | 0 |
| EU/HR DN2 | 回路2的下降斜率 （SP RATE允许） | 0 ~ 9999（工程单位/小时） | 0 |
| SP PROG | 设定点斜坡/保持程序 | DISABLE 无 ENABLE 有（回路1） ENABLE 2 有（回路2） ENABLE 12 有（回路1和2） | DISABLE |
| STRT SEG | 起始段 | 1 到 11 | - - |
| END SEG | 终止段 | 2 到 12 (总在保持段结尾) | - - |
| RAMPUNIT | 斜坡段工程单位 | TIME 小时.分钟 EU/MIN 工程单位/分钟 EU/HR 工程单位/小时 | TIME |
| RECYCLES | 程序循环次数 | 0 到 99 | - - |
| SOAK DEV | 保持段偏差值 | 0 到 99 | - - |
| PROG END | 程序终止状态 | LASTSP 保持在程序最后的 设定点 F SAFE 手动模式/失败输出 | - - |
| STATE | 程序结尾的程序状态 | DISABL 无 HOLD 保持 | - - |
| ToBEGIN | 复位设定点程序 | DISABL 不允许 KEYPAD 键盘 | DISABL |
| SEG1RAMP or SEG1RATE | 第一段斜坡时间 或 第一段斜率 | 0-99小时.0-59分钟 工程单位/分钟 或 工程单位/小时 | - - |
| SEG2 SP | 第二段保持值 | (设定点限度内) | - - |
| SEG2TIME | 第二段保持时间 | 0-99小时.0-59分钟 | - - |
| SEG3RAMP or SEG3RATE SEG4 SP SEG4TIME to SEG11RAMP or SEG11RATE SEG12 SP SEG12TIME | (同上) | (同上) | - - |

3.4    Accutune ------自适应调整设定

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUZZY | 模糊控制抑制超调 | DISABLE 无 ENABLE 有（回路1） ENABLE 2 有（回路2） ENABLE 12 有（回路1和2） | DISABLE |
| ACCUTUNE | 回路1的自适应调整 | DISABLE 无 TUNE 指令启动 SP 仅对SP TUN+PV 指令启动+PV调整 SP + PV 对SP加上PV | DISABLE |
| ACCUTUNE 2 | 回路2的自适应调整 | DISABLE 无 TUNE 指令启动 SP 仅对SP TUN+PV 指令启动+PV调整 SP + PV 对SP加上PV | DISABLE |
| SP CHANG | 回路1设定点的变化值 | 5 ~ 15％输入范围 | 10 |
| KPG | 回路1的过程增益 | 0.10 ~ 10.00 | 1.0 |
| SP CHANG2 | 回路2设定点的变化值 | 5 ~ 15％输入范围 | 10 |
| KPG2 | 回路2的过程增益 | 0.10 ~ 10.00 | 1.0 |
| CRITERIA | 回路1的调整尺度 | NORMAL 标准 FAST 快 速 | FAST |
| CRITERIA2 | 回路2的调整尺度 | NORMAL 标准 FAST 快 速 | FAST |
| AT ERROR or AT ERROR2 | 回路1的自适应错误码 或回路2的自适应错误码 | Read Only 只读 RUNNING 操作中的自适应过程 NONE 无 OUT LIMIT 超限 ID FAIL ID故障 ABORT 中止 LOW PV 低PV | - - |

3.5    ALGORITHM ------控 制算法设定

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONT ALG | 控 制算法 | ON-OFF 开关控制 PID A PID A控制 PID B PID B控制 PD+MR PD加手动积 分 3PSTEP 三位步进控制 | PID A |
| PID LOOPS | PID回路结构 | 1 LOOP 单回路 2LOOPS 双回路 CASCADE 串级 | 1 or 2 |
| CONT2 ALG | 回路2控制算法 | PID A PID A控制 PID B PID B控制 PD+MR PD加手动积 分 | PID A |
| OUT OVRD | 超弛输出 | DISABLE 无 HI SELECT 高选 选输出1或输出2高者直接到输出1后端 LO SELECT 低选 选输出1或输出2低者直接到输出1后端 | DISABLE |
| TIMER | 定时器 | ENABLE 允许 DISABL 不允许 | DISABL |
| PERIOD | 选择时间长度 | 00:00到99:59 | 00:01 |
| START | 选择定时器开始方式 | KEY(Run/Hold) 用“Run/Hold”键触发 ALARM2 用报警2触发 | KEY |
| L DISP | 低显选择 | TI REM 剩余时间 E time 消耗时间 | TI REM |
| INP ALG1 | 输入算法1 | NONE 无 W AVG 加权平均 F FWRD 前馈加法 FFWDMu 前馈乘法 RELHUM 相对湿度 SUMMER 加法 HI SEL 高选 LO SEL 低选 MuLDIV 乘法/除法开方 MuLT 乘法开方 MuDIV 乘法/除法器 | NONE |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 出厂设定 |
| INP ALG1 | 输入算法1 | MULT 乘法器 CARB A 碳势算法A CARB B 碳势算法B CARB C 碳势算法C CARB D 碳势算法D FCC 碳势算法FCC DEW PT 露点 OXYGEN 含氧量 |  |
| MATH K | 输入算法1的常数K | 0.001 ~ 1000 | - - |
| CALC HI | 输入算法1的高标系数 | -999 ~ 9999 (工程单位) | - - |
| CALC LO | 输入算法1的低标系数 | -999 ~ 9999 (工程单位) | - - |
| ALG1 IN A | 输入算法1的输入A | INP 1 输入1 INP 2 输入2 LP1OUT 输出1 LP2OUT 输出2 IN AL1 输入算法1 IN AL2 输入算法2 INP 3 输入3 | - - |
| ALG1 IN B | 输入算法1的输入B | INP 1 输入1 INP 2 输入2 LP1OUT 输出1 LP2OUT 输出2 IN AL1 输入算法1 IN AL2 输入算法2 INP 3 输入3 | - - |
| ALG1 IN C | 输入算法1的输入C | NONE 无 INP 1 输入1 INP 2 输入2 LP1OUT 输出1 LP2OUT 输出2 IN AL1 输入算法1 IN AL2 输入算法2 INP 3 输入3 | - - |
| PCO SEL | 选择碳势源(%) | DISABL 不选 ONLINE 在线(INPUT3) | DISABL |
| PCT CO | 一氧化碳百分比 | 0.020到0.350 | 0.200 |
| ATM PRES | 大气压力 | 590.0到760.0(mm Hg) | 760.0 |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 出厂设定 |
| INP ALG2 | 输入算法2 | NONE 无 W AVG 加权平均 F FWRD 前馈加法 FFWDMu 前馈乘法 A – B/C 减法除法 HI SEL 高选 LO SEL 低选 MuLDIV 乘法/除法开方 MuLT 乘法开方 MuDIV 乘法/除法器 MULT 乘法器 DEW PT 露点 | NONE |
| MATH K2 | 输入算法2的常数K | 0.001 ~ 1000 | - - |
| CALC HI | 输入算法2的高标系数 | -999 ~ 9999 | - - |
| CALC LO | 输入算法2的低标系数 | -999 ~ 9999 | - - |
| ALG2 IN A | 输入算法2的输入A | 同输入算法1的输入A | - - |
| ALG2 IN B | 输入算法2的输入B | 同输入算法1的输入A | - - |
| ALG2 IN C | 输入算法2的输入C | 同输入算法1的输入C | - - |
| PCT H2 | 露点算法中的氢含量 | 1.0到99.0(%H2) | 1.0 |
| 8SEG CH1 | 8段特性发生器1 | DISABLE 无 INPUT 1 用于输入1 INPUT 2 用于输入2 L1 OUT 用于回路1输出 L2 OUT 用于回路2输出 | DISABLE |
| Xn VALUE | 8段特性发生器1的 Xn 值 ( n = 0 ~ 8 ) | 0.00 ~ 99.99% | 0 |
| Yn VALUE | 8段特性发生器1的 Yn 值 ( n = 0 ~ 8 ) | 0.00 ~ 99.99% | 0 |
| 8SEG CH2 | 8段特性发生器2 | DISABLE 无 INPUT 1 用于输入1 INPUT 2 用于输入2 L1 OUT 用于回路1输出 L2 OUT 用于回路2输出 | DISABLE |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 出厂设定 |
| Xn VALUE2 | 8段特性发生器2的 Xn 值 ( n = 0 ~ 8 ) | 0.00 ~ 99.99% | 0 |
| Yn VALUE2 | 8段特性发生器2的 Yn 值 ( n = 0 ~ 8 ) | 0.00 ~ 99.99% | 0 |
| TOTALIZE | 积算器功能 | DISABLE 无 INPUT1 用于输入1 IN AL1 用于输入算法1 IN AL2 用于输入算法2 | DISABLE |
| ∑XXXXXXX | 当前比例系数 (上排显示) 当前积 算值 (下排显示) | ∑* En (只读) | - - |
| TOT SCAL | 积 算比例系数 | * E0 * E1 * E2 * E3 * E4 * E5 * E6 | E0 |
| TOT SEC | 积 算器复位锁定 | UNLOC 不锁定 LOCK 锁定 | UNLOCK |
| ∑RSET ? | 积 算器复位 (积 算器复位不锁定 时用) | NO 不复位 YES 按FUNC键复位 | NO |
| TOT RATE | 积 算器积 算速率 | SECOND 工程单位/秒 MINUTE 工程单位/分钟 HOUR 工程单位/小时 DAY 工程单位/天 MIL/DAY 百万工程单位/天 | SECOND |

3.6    OUTPUT ALGORITHM ------ 输出算法

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT ALG | 回路1输出算法 | TIME 时间比例 CURRNT 电流比例 POSITN 位置比例 TIME D 双重时间比例 CUR D 双重电流比例 CUR TI 双重电流时间 TI CUR 双重时间电流 | CURRNT |
| 4-20 RNG | 双重电流范围 | 50 PCT 双重电流范围(分程) 100 PCT 双重电流范围(全范围) | 100 PCT |
| OUT2 ALG | 回路2输出算法 | NONE 无 TIME 时间比例 CURRNT 电流比例 CUR D 双重电流比例 CUR TI 双重电流时间 TI CUR 双重时间电流 | CURRNT |
| RLYSTATE | 0%输出时数字输出状态 | 1OF2OF 输出1=0 输出2=0 1ON2OF 输出1=1 输出2=0 1OF2ON 输出1=0 输出2=1 1ON2ON 输出1=1 输出2=1 | 1OF2OF |
| RLY TYPE | 继电器循环时间增幅 | MECHAN 以1秒递增 SOL ST 以1/3秒递增 | MECHAN |

3.7    INPUT 1------ 输入1

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN 1 TYPE | 输入1的类型 | DISABL 无 B TC B型热电偶 E TC H E型热电偶 E TC L E型热电偶 J TC H J型热电偶 J TC L J型热电偶 K TC H K型热电偶 K TC L K型热电偶 | 0-10mV |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| IN 1 TYPE | 输入1的类型 | NNM H NiNiMo热电偶 NNM L NiNiMo热电偶 NM90 H NiMo-NiCo热电偶 NM90 L NiMo-NiCo热电偶 NIC TC 镍铬镍硅热电偶 R TC R型热电偶 S TC S型热电偶 T TC H T型热电偶 T TC L T型热电偶 W TC H W型热电偶 W TC L W型热电偶 100 PT 100Ω热电阻(高值) 100 LO 100Ω热电阻(低值) 200 PT 200Ω热电阻 500 PT 500Ω热电阻 RAD RH 辐射温度计RH RAD RI 辐射温度计RI 0-20mA 4-20mA 0-10mV 0-50mV 0-5V 1-5V 0-10V CARBON OXYGEN |  |
| XMITTER1 | 输入1的变送器特性 | B TC B型热电偶 E TC H E型热电偶 E TC L E型热电偶 J TC H J型热电偶 J TC L J型热电偶 K TC H K型热电偶 K TC L K型热电偶 NNM H NiNiMo热电偶 NNM L NiNiMo热电偶 NM90 H NiMo-NiCo热电偶 NM90 L NiMo-NiCo热电偶 | LINEAR |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| XMITTER1 | 输入1的变送器特性 | NIC TC 镍铬镍硅热电偶 R TC R型热电偶 S TC S型热电偶 T TC H T型热电偶 T TC L T型热电偶 W TC H W型热电偶 W TC L W型热电偶 100 PT 100Ω热电阻(高值) 100 LO 100Ω热电阻(低值) 200 PT 200Ω热电阻 500 PT 500Ω热电阻 RAD RH 辐射温度计RH RAD RI 辐射温度计RI LINEAR 线性 SQROOT 均方根 | LINEAR |
| IN1 HI | 输入1的高限值 | -999 ~ 9999 (工程单位) (仅线性输入可选) | 1000 |
| IN1 LO | 输入1的低限值 | -999 ~ 9999 (工程单位) (仅线性输入可选) | 0 |
| RATIO | 输入1的比例 | -20.00 ~ 20.00 | 1.000 |
| BAIS IN1 | 输入1的偏置 | -999 ~ 9999 (工程单位) | 0 |
| FILTER 1 | 输入1的软件数字滤波 | 0 ~ 120 Seconds | 0 |
| BURNOUT1 | 断偶保护 | NONE 无 UP 指示PV信号增加 DOWN 指示PV信号下降 | NONE |
| EMISSIV1 | 发散 | 0.01 ~ 1.00 | 0 |

3.8    INPUT 2------ 输入2

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN 2 TYPE | 输入2的类型 | DISABL 无 B TC B型热电偶 E TC H E型热电偶 E TC L E型热电偶 J TC H J型热电偶 | 0-10mV |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| IN 2 TYPE | 输入2的类型 | J TC L J型热电偶 K TC H K型热电偶 K TC L K型热电偶 NNM H NiNiMo热电偶 NNM L NiNiMo热电偶 NM90 H NiMo-NiCo热电偶 NM90 L NiMo-NiCo热电偶 NIC TC 镍铬镍硅热电偶 R TC R型热电偶 S TC S型热电偶 T TC H T型热电偶 T TC L T型热电偶 W TC H W型热电偶 W TC L W型热电偶 100 PT 100Ω热电阻(高值) 100 LO 100Ω热电阻(低值) 200 PT 200Ω热电阻 500 PT 500Ω热电阻 RAD RH 辐射温度计RH RAD RI 辐射温度计RI 0-20mA 4-20mA 0-10mV 0-50mV 0-5V 1-5V 0-10V SLIDEW 滑线电阻 |  |
| XMITTER2 | 输入2的变送器特性 | B TC B型热电偶 E TC H E型热电偶 E TC L E型热电偶 J TC H J型热电偶 J TC L J型热电偶 K TC H K型热电偶 K TC L K型热电偶 NNM H NiNiMo热电偶 NNM L NiNiMo热电偶 | LINEAR |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| XMITTER2 | 输入2的变送器特性 | NM90 H NiMo-NiCo热电偶 NM90 L NiMo-NiCo热电偶 NIC TC 镍铬镍硅热电偶 R TC R型热电偶 S TC S型热电偶 T TC H T型热电偶 T TC L T型热电偶 W TC H W型热电偶 W TC L W型热电偶 100 PT 100Ω热电阻(高值) 100 LO 100Ω热电阻(低值) 200 PT 200Ω热电阻 500 PT 500Ω热电阻 RAD RH 辐射温度计RH RAD RI 辐射温度计RI LINEAR 线性 SQROOT 均方根 |  |
| IN2 HI | 输入2的高限值 | -999 ~ 9999 (工程单位) (仅线性输入可选) | 1000 |
| IN2 LO | 输入2的低限值 | -999 ~ 9999 (工程单位) (仅线性输入可选) | 0 |
| RATIO 2 | 输入2的比例 | -20.00 ~ 20.00 | 1.000 |
| BAIS IN2 | 输入2的偏置 | -999 ~ 9999 (工程单位) | 0 |
| FILTER 2 | 输入2的软件数字滤波 | 0 ~ 120 Seconds | 0 |
| BURNOUT2 | 断偶保护 | NONE 无 UP 指示PV信号增加 DOWN 指示PV信号下降 | NONE |
| EMISSIV2 | 发散 | 0.01 ~ 1.00 | 0 |

3.9   INPUT 3------ 输入3

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN 3 TYPE | 输入3的类型 | DISABL 无 0-20mA 4-20mA | DISABL |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| IN 3 TYPE | 输入3的类型 | 0-5V 1-5V |  |
| XMITTER3 | 输入3的变送器特性 | B TC B型热电偶 E TC H E型热电偶 E TC L E型热电偶 J TC H J型热电偶 J TC L J型热电偶 K TC H K型热电偶 K TC L K型热电偶 NNM H NiNiMo热电偶 NNM L NiNiMo热电偶 NM90 H NiMo-NiCo热电偶 NM90 L NiMo-NiCo热电偶 NIC TC 镍铬镍硅热电偶 R TC R型热电偶 S TC S型热电偶 T TC H T型热电偶 T TC L T型热电偶 W TC H W型热电偶 W TC L W型热电偶 100 PT 100Ω热电阻(高值) 100 LO 100Ω热电阻(低值) 200 PT 200Ω热电阻 500 PT 500Ω热电阻 RAD RH 辐射温度计RH RAD RI 辐射温度计RI LINEAR 线性 SQROOT 均方根 | LINEAR |
| IN3 HI | 输入3的高限值 | -999 ~ 9999 (工程单位) (仅线性输入可选) | 1000 |
| IN3 LO | 输入3的低限值 | -999 ~ 9999 (工程单位) (仅线性输入可选) | 0 |
| RATIO 3 | 输入3的比例 | -20.00 ~ 20.00 | 1.000 |
| BAIS IN3 | 输入3的偏置 | -999 ~ 9999 (工程单位) | 0 |
| FILTER 3 | 输入3的软件数字滤波 | 0 ~ 120 Seconds | 0 |

3.10    LOOP1 CONTROL ------ 回路1控制

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV SOURC | PV源 | INP1 输入1 INP2 输入2 IN AL1 输入算法1 IN AL2 输入算法2 INP3 输入3 | INP 1 |
| PID SETS | PID 参数设置 | 1 ONLY 仅一套参数 2KEYBD 两套参数 2PV SW 两套PV参数,由SW值选择 2SP SW 两套SP参数,由SW值选择 GAIN S 增益编排 | 1 ONLY |
| SW VALUE | SW值 | 输入范围内的工程单位值 | 0.00 |
| LSP’S | 本机 设定点源 | 1 ONLY 一个 TWO 二个 THREE 三个 | 1 ONLY |
| RPS SRC | 远程设定点源 | NONE 无 INP2 输入2 IN AL1 输入算法1 IN AL2 输入算法2 INP3 输入3 | NONE |
| AUTO BAIS | 自动调偏 | ENABLE 允许 DISABLE 不允许 | DISABLE |
| SP TRACK | 本机 设定点跟踪 | NONE 无 PV 本机 设定点跟踪PV RSP 本机 设定点跟踪RSP | NONE |
| PWR MODE | 电源掉电后恢复状态的 方式 | MANUAL 手动方式,本机 设定点 A LSP 自动模式, 最后的LSP A RSP 自动模式, 最后的RSP AM SP 掉电前方式,设定点 AM LSP 掉电时方式, 本机 设定点 | MANUAL |
| PWR OUT | 三位步进输出开始模式 | LAST 上次的输出 F’SAFE 安全保护输出 | LAST |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| SP HiLIM | 设定点上限 | PV量程的0 ~ 100 % (工程单位) | 1000 |
| SP LoLIM | 设定点下限 | PV量程的0 ~ 100 % (工程单位) | 0 |
| ACTION | 控制输出方向 | DIRECT PID正向动作 REVRSE PID反向动作 | REVRSE |
| OUT RATE | 输出速率变化 | ENABLE 有 DISABLE 无 | DISABLE |
| PCT/M UP | 输出向上变化速率 | 0 ~ 9999% /分钟 | 0 |
| PCT/M DN | 输出向下变化速率 | 0 ~ 9999% /分钟 | 0 |
| OUTHiLIM | 输出限幅高值 | 输出的-5.0 ~ 105.0% | 100.0 |
| OUTLoLIM | 输出限幅低值 | 输出的-5.0 ~ 105.0% | 0.0 |
| I Hi LIM | 积 分高限 | 输出极限范围内 | 100.0 |
| I Lo LIM | 积 分低限 | 输出极限范围内 | 0.0 |
| DROPOFF | 控制器输出下降到输出 低限 | 输出的-5.0 ~105.0% | 0.0 |
| DEADBAND | 输出继电器的死区 | -5.0 ~ 25.0% 时间比例 0 ~ 25% ON-OFF比例 | 1.0 |
| OUT HYST | 输出继电器的滞后 | 开关控制时PV量程的 0.0 ~ 100.0% | 0.5 |
| FAILMODE | 故障安全模式 | LO LAT 故障排除后恢复原状 LATCH 故障排除后保持手动 | NO LAT |
| FAILSAFE | 输出失败时的安全输出 | 0 ~ 100% 0PCT – 100PCT (三位步进) | 0.0 - - |
| MAN OUT | 上电时手动值 | 0 – 100% | - - |
| AUTO OUT | 上电时自动值 | 0 – 100% | - - |
| PBorGAIN | 比例带或 增益 | PB PCT，GAIN | GAIN |
| MINorRPM | 积分时间单位 | RPM 次/分钟，MIN 分钟/次 | MIN |

3.11    LOOP2 CONTROL ------ 回路2控制

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV 2 SRC | PV源 | INP1 输入1 INP2 输入2 IN AL1 输入算法1 IN AL2 输入算法2 | INP 2 |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| PV 2 SRC | PV源 | INP3 输入3 |  |
| FORCE MA | 强制手/自动 | DISABL 无 LINK12 两个回路联结 | DISABL |
| PID SETS | PID 参数设置 | 1 ONLY 仅一套参数 2KEYBD 两套参数 2PV SW 两套PV参数,由SW值选择 2SP SW 两套SP参数,由SW值选择 GAIN S 增益编排 | 1 ONLY |
| SW VALUE | SW值 | 输入范围内的工程单位值 | 0.00 |
| LSP’S | 本机 设定点源 | 1 ONLY 一个 TWO 二个 THREE 三个 | 1 ONLY |
| RPS SRC | 远程设定点源 | NONE 无 INP2 输入2 IN AL1 输入算法1 IN AL2 输入算法2 INP3 输入3 | NONE |
| AUTO BAIS | 自动调偏 | ENABLE 允许 DISABLE 不允许 | DISABLE |
| SP TRACK | 本机 设定点跟踪 | NONE 无 PV 本机 设定点跟踪PV RSP 本机 设定点跟踪RSP | NONE |
| SP HiLIM | 设定点上限 | PV量程的0 ~ 100 % (工程单位) | 1000 |
| SP LoLIM | 设定点下限 | PV量程的0 ~ 100 % (工程单位) | 0 |
| ACTION | 控制输出方向 | DIRECT PID正向动作 REVRSE PID反向动作 | REVRSE |
| OUT RATE | 输出速率变化 | ENABLE 有 DISABLE 无 | DISABLE |
| PCT/M UP | 输出向上变化速率 | 0 ~ 9999% /分钟 | 0 |
| PCT/M DN | 输出向下变化速率 | 0 ~ 9999% /分钟 | 0 |
| OUTHiLIM | 输出限幅高值 | 输出的-5.0 ~ 105.0% | 100.0 |
| OUTLoLIM | 输出限幅低值 | 输出的-5.0 ~ 105.0% | 0.0 |
| I Hi LIM | 积 分高限 | 输出极限范围内 | 100.0 |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| I Lo LIM | 积 分低限 | 输出极限范围内 | 0.0 |
| DROPOFF | 控制器输出下降到输出 低限 | 输出的-5.0 ~105.0% | 0.0 |
| DEADBAND | 输出继电器的死区 | -5.0 ~ 25.0% 时间比例 0 ~ 25% ON-OFF比例 | 1.0 |
| FAILMODE | 故障安全模式 | LO LAT 故障排除后恢复原状 LATCH 故障排除后保持手动 | NO LAT |
| FAILSAFE | 输出失败时的安全输出 | 0 ~ 100% 0PCT – 100PCT (三位步进) | 0.0 - - |

3.12    OPTION ------ 选项

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUX OUT or CUR OUT 2 | 第二路电流输出 | DISABLE 无 INP 1 输入1 INP 2 输入2 INP 3 输入3 PV 回路1的PV值 DEV 回路1的偏差值 PV-SP OUTPUT 回路1的输出值 SP 回路1的SP值 LSP 1 回路1的LSP#1值 IN AL 1 输入算法1 IN AL 2 输入算法2 PV2 回路2的PV值 DEV2 回路2的偏差值 PV-SP OUTPUT2 回路2的输出值 SP L2 回路2的SP值 LSP1 2 回路2的LSP#1值 | DISABLE |
| 4mA VALUE | 低比例系数 | 对应4mA的低比例系数 | 0.0 |
| 20mA VALUE | 高比例系数 | 对应20mA的高比例系数 | 100.0 |
| DIG IN 1 | 输入1选择的动作 | NONE 无 TO MAN 手动 TO LSP 设定点1 TO 2SP 设定点2 TO 3SP 设定点3 | NONE |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| DIG IN 1 | 输入1选择的动作 | TO DIR 正向控制 TO HOLD 保持设定点斜坡 TO PID 2 选第二套PID参数 PV 2IN 输入2作PV PV 3IN 输入3作PV TO RUN 运行设定点斜坡 TOBEGN 设定点程序复位 STOP I 禁止积分 MAN FS 进入手动和安全自保 TOLOCK 键盘锁定 ToAout 自动输出 TIMER 定时器 AM STA 后备手操 ToTUNE 自整定 Spinit 设定点初始化 TRACK 1 输出1跟踪输入2 TRACK 2 输出2跟踪输入2 TO OUT 2 输出2凌驾输出1 TO RSP 选择远程设定点 D L1/L2 回路显示 RST FB 输出3凌驾积分计算 ToPURGE 强制手动,输出输出高限 LOFIRE 强制手动,输出输出低限 MAN LT 手动锁定 REStot 复位累积器 |  |
| DIG1 COM | 数字输入1组合动作 | DISABLE 无 +TO PID2 同时选择第二套PID参数 +TO DIR 同时选择正向控制 +TO SP2 同时选择SP2 +DISAT 同时选择回路1自适应 +TOSP1 同时选择SP1 +RUN同时运行设定点斜坡 | DISABLE |
| DIG IN 2 | 数字输入2动作 | 与数字输入1的选择相同 | NONE |
| DIG 2 COM | 数字输入2组合动作 | 与数字输入1组合的选择相同 | DISABLE |

3.13    COMMUNICATIONS------ 通讯

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ComSTATE | 通讯方式 | DISABLE 无 RS422 MODBUS | DISABLE |
| Com ADDR | 回路1的通讯地址 | 1 ~ 99 | 0 |
| ComADDR2 | 回路2的通讯地址 | 1 ~ 99 | 0 |
| SHEDTIME | 脱机时间 | 0 ~ 255 0 ~ 255采样周期 1采样周期=1/3秒 0=无脱机 | 0 |
| PARITY | 奇偶校 | NONE ODD 奇校验 EVEN 偶校验 | ODD |
| BAUD | 波特率 | 300 4800 600 9600 1200 19200 2400 | 300 |
| DUPLEX | 双工 | HALF 半双工 FULL 全双工 | HALF |
| TX DELAY | 发送延迟 | 1到500毫秒 | 1 |
| SHED MODE | 脱机时采取的就地控 制方式 | LAST 脱机前相同方式 TOMAN 手动方式, 脱机 前的相同输出 FSAFE 手动方式, 故障安全输出 TOAUTO 自动方式 | LAST |
| SHED SP | 脱机 设定点 | TO LSP 本机 设定点 TO CSP 计算机 设定点 | TO LSP |
| UNITS | 通讯使用的单位 | PERCENT 量程的百分比 ENG UNITS 工程单位 | PERCENT |
| CSP RATO | 回路1计算机 设定点比率 | -20.00 ~ 20.00 | 1.00 |
| CPS BAIS | 回路1计算机 设定点偏差 | -999.0 ~ 9999 | 0.0 |
| CSP2RATO | 回路2计算机 设定点比率 | -20.00 ~ 20.00 | 1.00 |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| CSP2 BAIS | 回路2计算机 设定点偏差 | -999.0 ~ 9999 | 0.0 |
| LOOPBACK | 通讯硬件测试 | DISABLE 无 ENABLE 有 | DISABLE |

  - ALARM SET ------ 报警设定

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1S1 VAL | 报警1设定点1值 | 选择的报警参数范围内 或 偏差报警时PV量程内 | 90 |
| A1S2 VAL | 报警1设定点2值 | 同报警1设定点1的选择 | 10 |
| A2S1 VAL | 报警2设定点1值 | 同报警1设定点1的选择 | 95 |
| A2S2 VAL | 报警2设定点2值 | 同报警1设定点1的选择 | 5 |
| A1S1TYPE | 报警1设定点1类型 | NONE 无报警 INP 1 输入1报警 INP 2 输入2报警 INP 3 输入3报警 PV 回路1 PV值报警 DEV 回路1偏差报警 OUTPUT 回路1输出报警 SHED 脱机报警 EV ON 事件开 EV OFF 事件关 MANUAL 回路1手动报警 REM SP 回路1远程设定点报警 FSALE 回路1故障安全输出报警 PVRATE 回路1PV变化率报警 PV2 回路2 PV值报警 DEV2 回路2偏差报警 OUT2 回路2输出报警 MAN2 回路2手动报警 RSP2 回路2远程设定点报警 | NONE |
| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| A1S1TYPE | 报警1设定点1类型 | F SAF2 回路2故障安全输出报警 PVRAT2 回路2PV变化率报警 BREAK 回路1断开 BREAK2 回路2断开 TOTAL 累积值报警 |  |
| A1S2TYPE | 报警1设定点2类型 | 同报警1设定点1类型选项 | NONE |
| A2S1TYPE | 报警2设定点1类型 | 同报警1设定点1类型选项 | NONE |
| A2S2TYPE | 报警2设定点2类型 | 同报警1设定点1类型选项 | NONE |
| A1S1 HL | 报警1设定点1状态 | HIGH 高限报警 LOW 低限报警 | HIGH |
| A1S1 EV | 设定点程序报警1设定点1的事件报警状态 | BEGIN 在段开始 END 在段结尾 | - - |
| A1S2 HL | 报警2设定点2状态 | 同报警1设定点1状态选项 | LOW |
| A1S2 EV | 设定点程序报警1设定点2的事件报警状态 | BEGIN 在段开始 END 在段结尾 | - - |
| A2S1 HL | 报警2设定点1状态 | 同报警1设定点1状态选项 | HIGH |
| A2S1 EV | 设定点程序报警2设定点1的事件报警状态 | BEGIN 在段开始 END 在段结尾 | - - |
| A2S2 HL | 报警2设定点2状态 | 同报警1设定点1状态选项 | LOW |
| A2S2 EV | 设定点程序报警2设定点2的事件报警状态 | BEGIN 在段开始 END 在段结尾 | - - |
| AL HYST | 报警滞后 | 量程的0.0 ~ 100.0% | 0.1 |
| ALM OUT1 | 输出1报警锁定 | NO LAT 不锁 LATCH 锁定 | NO LAT |
| BLOCK | 报警阻止 | DISABL 不阻止 BLOCK1 针对报警1 BLOCK2 针对报警2 BLK 12 针对两个报警 | DISABL |

3.15    DISPLAY ------ 显示设定

| 提示符 （下排显示） | 功能说明 | 参数可设置的范围或 可 选 择的选项 （上排显示） | 工厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| DECIMAL | 回路1小数点位置 | XXXX 无小数点 XXX.X 一位小数 XX.XX 二位小数 X.XXX 三位小数 | XXXX |
| DECIMAL2 | 回路2小数点位置 | XXXX 无小数点 XXX.X 一位小数 XX.XX 二位小数 X.XXX 三位小数 | XXXX |
| TEMPUNIT | 温度单位 | DEG F 华氏度 DEG C 摄氏度 NONE 不显示单位 | NONE |
| PWR FREQ | 电源频率 | 50HZ 50赫兹 60HZ 60赫兹 | 60HZ |
| RATIO 2 | 用前面板设置输入2的比率 | DISABL 无 ENABLE 允许 | DISABL |
| LANGUAGE | 提示符语言 | ENGLIS 英语 FAENCH 法语 GERMAN 德语 SPANIS 西班牙语 ITALAN 意大利语 | ENGLISH |

3.16    CALIB ------ 标定

现场可重新标定输入、输出，详见产品手册第七章。

3.17    Auto/Manual Station ------ 后备手操

- 在“OPTION”功能中的“DIG IN1”或“DIG IN2”选项中选择“AM STA”。

- “ACTION”选项必须选为“DIRECT”。

- “CONT ALG”选项必须选为“PD+MR”。

- 设定点必须选择为2SP。

- PV值入口必须选择为“PV 2IN”。

- 使用第二套PID调节参数。

- 当选择开关打开时，控制单元变成一个带有“PID A”的常规控制器，使用

第一套PID参数、SP、PV=IN1并且“DIRECT”或“REVERSE”由用户

设定。

- 输入1是同于上位机输入的标准PV，而输入2是上位机的标准输出。

- 如果上位机控制失败，上位设备或门锁打开，UDC3300后备PID控制激活。

- 如果上位机控制恢复，门锁闭合，UDC3300允许上位机控制信号通过。

- IN2 HI(输入2高限)不高于IN1 HI(输入1高限)，建议IN2 HI=100.0。

- IN2 LO(输入2低限)不低于IN1 LO(输入1低限)，建议IN2 LO=0.0。

- 第二套PID参数的增益TUNING GAIN2=(IN1 HI – IN1 LO)/(IN2 HI – IN2 LO)。