XMPA7000系列双回路串级控制可编程调节器

- 适用范围

XMPA7000系列双回路串级控制可编程调节器的先进控制算法，具有5个模拟输入，2个模拟输出，1个开关量输入，4个开关量输出和丰富的控制算法。采用百特工控独创大模式切换操作方式，将常用控制模式固化在程序内部，与现场相适配的各类控制模式仅通过按键选择即可工作；省却了国外同类产品需要通过手持编程器、计算机等设备进行繁杂的编程过程，大大简化了设备的调试与使用；现场操作人员仅需了解简单的PID参数调试技巧，即可将本设备投入运行。适用于锅炉汽包水位三冲量控制或两冲量控制并可带汽包水位压力补偿功能；适用于锅炉主汽温度减温水串级控制；适用于一般工业过程中温度、压力、液位、流量等各种过程参数的串级控制，前馈控制，双回路控制等。可带后备操作器，并与后备控制器配合实现手动/自动无扰切换。

- 功能特点

※ 输入输出特性

●  5个模拟量输入（AI）

IN1、IN2为RTD、TC、mA、V万能输入端，各种输入信号软件可设定。

IN3、IN4、IN5为mA、V输入端，各种标准信号输入软件可设定。

●  2个模拟量输出（AO）

OUT为附回路(回路2)控制输出，mA、V各种输出方式可设定。

OUT1为主回路(回路1)控制输出端或(PV1、PV2)变送输出端。

●  一个开关量输入（DI）

DI1输入只接收干触点信号，用于接收后备操作器的手动状态信号，与模拟输入IN4配合实现后备操作器手/自动无扰切换。

●  4个继电器输出（DO）

DO1、DO2、DO3、DO4分别为上、下限报警输出端，其上限或下限报警方式可设定，报警源PV1或PV2可设定。

※ 可带RS485隔离通讯接口,构成计算机监控系统。

※ 回路2(或附回路)可带后备操作器，并可实现后备操作器手动/自动无扰切换。

※ 串级控制器主附回路可分步投入自动控制，以方便于现场调试和PID参数的整定。

※ 安全控制功能。

XMPA7000具有安全控制功能，若发生设备故障有安全阀位输出和输出保持两种方式可选，以确保过程生产设备的安全。

※ 停电记忆功能。

XMPA7000停电后再上电，可记忆保持停电前的控制参数和工作状态，以确保生产的连续性和设备的安全。

※ XMPA7000工作原理及控制算法框图，共有11种控制模式可选择

※ FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-RTU协议仅用于Modbus选项，接线方式与RS485相同).

- 技术指标

| ※使用条件： | 环境温度：0 ～ 50℃; 相对湿度：90% |
| --- | --- |
| ※电源电压： | AC90V ～ 265V （50 ～ 60HZ）或DC2410%V |
| ※基本误差： | 0.5%F.S1字 |
| ※显示分辨率： | 0.001,0.01,0.1,1 |
| ※输入特性： | 电偶型：输入阻抗大于10M 电阻型：引线电阻要求0～5，三线相等 电压型：输入阻抗大于300k 电流型：输入阻抗250 |
| ※输出特性： | 继电器容量：3A/220VAC或3A/24VDC，阻性负载 电流型变送器输出负载阻抗：小于600 电压型变送输出负载：大于200K |
| ※内部冷端 补偿温度范围： | 0 ～ 50℃ |
| ※变送器电源输出： | 电压2410%VDC，最大电流100mA，可直接配接二线制无源变送器 |
| ※功耗： |  3W |
| ※重量： |  0.5kg |

★ 仪表外型及尺寸

外型(mm)：        　　　　　　　     80×160×150

开孔(mm)：           　　　　　　　  76×152

★ XMPA7000系列双回路串级控制可编程调节器选型表

| 型 谱 |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XMPA7 |  |  |  |  |  |  |  | 双回路串级控制可编程调节器 |
| 控制输出 OUT | 5 |  |  |  |  |  |  | 0～10mA控制输出 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 4～20mA控制输出 |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0～5V控制输出 |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1～5V控制输出 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | 特殊规格的控制输出 |
| 变送输出 或控制输出 OUT1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 不带辅助变送输出或控制输出 |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0～10mA辅助变送输出或控制输出 |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4～20mA辅助变送输出或控制输出 |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  | 0～5V辅助变送输出或控制输出 |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1～5V辅助变送输出或控制输出 |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 特殊规格的辅助变送输出或控制输出 |
| 输入信号 IN1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 适配热电偶 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 适配热电阻 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 适配霍尔变送器 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 适配远传压力表 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 适配0～10mA输入 |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 适配4～20mA输入 |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 适配0～5V输入 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 适配1～5V输入 |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 适配用户特殊要求的各种分度号 |
|  |  |  | U |  |  |  |  | 万能分度号输入 |
| 输入信号 IN2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 适配热电偶 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 适配热电阻 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 适配霍尔变送器 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 适配远传压力表 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 适配0～10mA输入 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | 适配4～20mA输入 |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  | 适配0～5V输入 |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  | 适配1～5V输入 |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  | 适配用户特殊要求的各种分度号 |
|  |  |  |  | U |  |  |  | 万能分度号输入 |
| 外形结构 |  |  |  |  | V |  |  | 80×160×150mm光柱竖表 |
| 变 送 器 配电电源 |  |  |  |  |  |  |  | 缺省为不带直流电源输出 |
|  |  |  |  |  |  | P |  | 带直流24VDC/100mA电源输出 |
| 通讯接口 类 型 |  |  |  |  |  |  |  | 不带通讯接口 |
|  |  |  |  |  |  |  | RS232 | RS232隔离通讯接口(FBbus) |
|  |  |  |  |  |  |  | RS485 | RS485隔离通讯接口(FBbus) |
|  |  |  |  |  |  |  | Modbus | RS485隔离通讯接口(Modbus) |
| 特殊功能码 |  |  |  |  |  |  | □□□□ | 0000表示无特殊功能码 |

注：IN3、IN4、IN5为0～10mA/4～20mA/0～5V/1～5V输入通用，出厂设置为4～20mA,此系列仪表供电电源均为220VAC。

★ 仪表接线图

单位:无锡市佳特仪表有限公司

地址：无锡市蠡溪路景鸿苑28-2#

联系人： 王志农

电话/传真：0510-85133998

网址:www.jtgk.com.cn