## ATF-FLS-10

语 音 风 淋 室

使

用

说

明

书

一.  概述

风淋室自控系统主要用于风淋室、货淋室及风淋通道的自动控制，实现洁净区的空气净化。本风淋室自控系统可自动实现内、外门的互锁与解锁；照明的启停；人体自动感应以及风机的启停；全部工作过程中的语音提示等功能。产品在自动流程时有相关语音提示，并具有风淋时间、前后门解锁延时时间、照明延时时间可调等灵活功能。

        - 主板面膜示意图及按键说明

A、风淋室控制面板按键说明:

1、急停按键：任何时候按下急停按键，红色急停指示灯亮，并自动断开除照明外的所有输出，再次按下时，系统恢复到初始状态。此按键主要用于内外门不能解锁、风淋不能自动关闭及其它需维护时。

2、风淋按键：在内外门关闭后，按下手动按键，系统即转入风淋过程。此按键主要用于门磁、红外失灵或风机维护检修时。

3、照明按键：使用“照明”按键，可开关风淋室内照明灯。此按键主要用于门磁失灵或灯具检修时。

4、上、下调按键：在风淋开始前或结束后，通过上、下调键调节风淋延时时间；在进入内部参数设置时进行调节或选项。

B、风淋室指示灯与数码管显示说明：

1、风淋倒计时显示：双位红色数码管显示，工作时用于显示风淋时间

设定值及风淋剩余时间，进行设定菜单时，用于菜单参数显示。

2、外门灯：当外门打开时，此灯亮（可以检查外门磁是否正常）。

3、感应灯：当人体时入感应区时,此灯亮（可以检查光电开关是否正常）。

4、内门灯：当内门打开时，此灯亮（可以检查内门磁是否正常）。

5、风淋灯：此灯亮时，指示风淋风机已被自动或手动启动。

6、急停灯：此灯亮时，指示系统处于急停状态。

7、照明灯：此灯亮时，指示照明灯启动，可再次按照明键关闭或启动。

三、副板接线示意图输入、输出端子接口说明：

1、强电输入接口

ａ．供电电源：220VAC（丝印为220V AC）

2、强电输出接口

a．风机：1A 220VAC（接交流接触器线圈,丝印为风机中继）

b．照明：1A 220VAC(如灯管较多可接中间继电器,丝印为照明指示灯）

c．工作指示: 1A 220VAC（丝印为工作指示灯）

d. 电源指示：1A 220VAC（丝印为电源指示灯）

3、弱电输入接口

a．内门门磁开关：无源触点（丝印为内门磁）

b. 外门门磁开关：无源触点（丝印标记为外门磁）

c. 红外感应开关：无源触点（丝印标记为红外）

4、弱电输出接口

a. 红外开关电源：12VDC（丝印标记为12V  GO）

b. 外门电锁：200mA DC12V  （外门电锁）

c. 内门电锁：200mA DC12V  （内门电锁）

四、操作说明

A、风淋室工作参数设定说明：

1、系统设有一个外部时间参数设置：风淋时间设定，外部参数设置可直接通过上下调键进行修改。

2、参数设置需连续按下急停键3秒则进入内部参数设置状态。此时，数码管显示

SJ，急停键作为设置键来使用，风淋键作为翻页键使用，上下调节键则可调节设置参数。如按风淋键，数码管将依次循环显示TI、TO、TC、TL、Td、Tn 6个参数。对应不同的参数按上下调节键则显示该参数对应的延时时间或功能状态。系统设有4个内部时间和2个功能参数设置：TI外门解锁延时设定、TO内门解锁延时设定、TC风淋完延时解锁设定，TL照明延时设定、Td功能设定，Tn门互换设定，完成设置后，5秒内如无操作自动存贮并退出设置状态。

B、风淋室工作参数设定操作：

1、风淋时间设定：此为外部时间参数选项，在风淋开始前或结束后，直接通过上、下调节按键可以改变风淋延时时间，调节范围1-99秒，并由双位数码管显示，调节结束5秒后，系统自动保存该参数值。

2、外门解锁延时设定TI：此为内部时间选项，连续按下急停键3秒，数码管显示：SJ系统进入内部参数设定，按风淋键数码管显示：TI，再按上调或下调键可查看外门解锁延时时间，单位为秒，按上调或下调键可在0-99秒内进行调节，按风淋键确认并进入下一选项，五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置。

3、内门解锁延时设定TO：完成外门设置后，需在五秒内再次按风淋键，进入内门解锁延时设定（TO），通过上、下调节键可以查看并在0-99秒内调节时间。按风淋键确认并进入下一选项，五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置。

4、风淋完电锁延时解锁设定TC：

完成内门解锁延时设置后，五秒内再次按按风淋键，进入电锁延时解锁时间设定（TC），通过上、下调节键可以查看并在0-99秒内调节电锁延时解锁时间。按风淋键确认并进入下一选项，五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置。

5、照明延时设定TL：

完成电锁延时解锁设置后，需在五秒内再次按风淋键，进入照明延时设定（TL），通过上、下调节键可以查看并在0-99分钟内调节时间，0-98为实际分钟数，设置为99即为照明长开。按风淋键确认并进入下一选项，五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置。

6、功能设置设定Td：

设为0时为普通型，即"进门--感应--吹淋--出门"过程的控制；设为1时为无感应型，即"进门--吹淋--出门"过程的控制；设为2时为无门型，即"感应--吹淋"过程的控制。

7、门互换功能设定Tn：

门互换功能有0和1两个状态，设置为0时为正常，设置为1时为互换；比如当现场安装时前、后门调错，设置为1，即可互换为正常工作。

C、常规风淋室工作流程：

1．进入洁净区：

1.1进入洁净区的人员打开外门时，内门电锁自动上锁以防风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮,门外工作指示灯亮。

1.2进入风淋室关上外门后，语音提示：“你好，请站在感应区内”。系统红外探头开始检测是否有人如检测到有人,系统即转入风淋过程。

1.3风淋前内外门上锁，风机启动开始风淋, 同时，风淋倒计时开始计时。语音提示：“正在工作,请转动身体360度”。

1.4如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人，系统内外门自动解锁，返回待机状态，红外将继续检测，如检测到有人，内外门会上锁，风淋室开始风淋。

1.5风淋过程中，有人按动上调、下调、及照明开关时，语音将提示：“正在工作，请不要随便触摸开关”。

1.6风淋过程中，有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态。

1.7风淋结束后，内门解锁，语音提示：“吹淋完毕，请从后门退出”。

1.8人员走出风淋室并关上内门后,系统返回初始状态,等待下一次使用。

1.9如风淋完成，内门解锁后。里面的人员在规定时间没有离开风淋室，系统默认人可能已离开，自动返回待机状态。

1.10照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭。

2．离开洁净区：

2.1打开内门，外门电锁自锁，风淋室照明灯点亮，工作指示灯亮。

2.2人走进风淋室，关上内门，系统开始检测是否有人在风淋室，如规定时间内检测到无人，内外门解锁。

2.3如检测到有人，系统待人员打开外门时，内门上锁,当关上外门后，系统返回初始状态。

2.4如遇特殊情况，人员可以选择返回洁净区，系统待人员打开内外门上电自锁,当关上内门后，系统返回初始状态。

2.5外门开后，如规定时间内检测不到有人，若此时先打开外门，系统即转入进入洁净区流程；若此时先打开内门，系统则转入离开洁 净区流程。

2.6照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭。

五、使用注意事项：

1、产品尺寸：244*125（MM），要求开孔尺寸：每边加1-2MM。

2、产品使用的门磁开关要求：关门时触点闭合，开门时触点断开。

3、产品使用的红外感应开关要求： 12VDC供电，无人时触点断开，有人时触点闭合，有效距离4米。

4、产品使用的电锁要求：12VDC供电，200MA以下电流，并注意不要外接二极管（电路板已带）。

5、因线路板限制，各接口端子建议均不要外接大于100W设备，如风机较功率较大或灯盘较多可经交流接触器及中间继电器转接。

六、改版说明：

- 与原FLS-09相比，强电弱电端子分开排列，不易出现接错线。

2、产品在重新对电路进行设计后，分立产品元件进一步集成化，有效提高产品的稳定与可靠。

- 产品增设有可在内部6个参数的设置：内、外门锁延时、照明延时及风淋解锁延时、功能设置、门互换设置以便设备商可灵活应对终端客户的需求。

注:本说明书仅供使用者安装和操作参考，请在安装和使用前仔细阅读此说明书，并妥善保存，如有改版我们将及时通知到分供商，请保持与您所在区域供应商的联系。

或联系深圳市爱腾来净化科技有限公司4000979665