NAKe一体化无源核子料位计安装接线说明

一、安装说明

1、材料的型号为#50条钢、角钢或者U型钢。

2、材料的长度及开孔尺寸见下图。

150mm

留在灰斗保温层外的长度不短于350mm           25mm

条钢           角钢             槽钢

安装示意图

前端对准容器   接线端子后盖

二、接线说明

1、装上防水电缆锁头，安装到位。

2、旋开接线盖子，把电缆拨开（拨掉50mm的护套，每芯线露出10mm的铜芯）后，穿进防水电缆锁头，并旋紧电缆锁头，确保密封严实。如果密封不够严实，应用防水自粘胶带缠紧。

- 在每个线芯上套上标记套管，套管上打印该芯线来源。

- 用一字螺丝刀按压橘黄色压块，把线芯完全插入端子孔，再松开压块。如此接好每芯线。

- 装上天线。盖好后盖。

- 在电缆上拴好电缆标记牌，标记牌记录该电缆来源。

注意事项：

1、料位计天线要旋紧，并和电路板组件的铜柱扣接牢固；

2、电缆锁头要旋紧，确保密封严实（如果密封不够严实，应用防水自粘胶带缠紧）

3、料位计的接线端子后盖要拧紧（防止雨水或者冲洗进水、灰尘进入）；

4、抄写料位计地址号码（现场设备铭牌上的编号和料位计出厂地址号码的对照表）

料位计出厂地址号码示例：N130105100   只记录后4位即可，5100

| 料位计地址号码 | 设备位置编号（灰斗，仓泵） | 机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5100 | A侧1电场1号斗（高） | 2号炉 | 仓泵没有高低之分 |
| 5101 | A侧1电场1号斗（低） |  | 灰库和渣仓参照记录 |
| 。。。 | 。。。 |  |  |
| 5150 | B侧2电场1号斗（高） |  |  |
| 5151 | B侧2电场1号斗（低） |  |  |
| 1、设备位置编号要求：以设备现场铭牌为准，务必与电厂技术人员或设计文件核实确认； 2、有的电厂有2套编号方式：设备现场铭牌编号，PLC显示编号 3、核对工作：辉博售后在调试时负责与PLC显示编号核对，出具位置编号对照表，方便以后服务工作中的沟通、配合； 4、常见位置编号示例 ①A1-2 ：意义：A侧1电场2号斗（没有机组编号） ②1A23：意义：1号炉A侧2电场3号斗（有机组编号，比较规范） ③312：意义：3号电除尘1电场2号斗（在此只是举例，各位数字代表的具体意义需要核实确认） |

三、接线端子图

1、开关量接线图

有9位端子：左边两位接电源，NAKe-24型接DC24V，NAKe-AC型接AC220V，NAKe-110型接AC110V；第3位为接地；第4到第6位是开关K1；第7到第9位是开关K2。

| 电源 | 电源 | 接地 | K1常开 | K1常闭 | K1公共端 | K2常开 | K2常闭 | K2公共端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

端子标记：

| L | N | FG | OP1 | CL1 | COM1 | OP2 | CL2 | COM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、模拟量接线图：

有9位端子：左边两位接电源，NAKe-24型接DC24V， NAKe-AC型接AC220V，NAKe-110型接AC110V；第3位为接地；第4位和第5位是4～20mA，接入电压范围DC18~36V；第6位和第7位是高高位报警开关K1；第8位和第9位是高位报警开关K2。

A2a型：

| 220VAC | 220VAC | FG | A+ | A- | K1公共端 | K1常开 | K2常开 | K2公共端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

端子标记：

| L | N | FG | A+ | A- | COM1 | OP1 | OP2 | COM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aab型：

| 220VAC | 220VAC | FG | A+ | A- | K1公共端 | K1常开 | K2常闭 | K2公共端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

端子标记：

| L | N | FG | A+ | A- | COM1 | OP1 | OP2 | COM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aba型：

| 220VAC | 220VAC | FG | A+ | A- | K1公共端 | K1常闭 | K2常开 | K2公共端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

端子标记：

| L | N | FG | A+ | A- | COM1 | OP1 | OP2 | COM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A2b型：

| 220VAC | 220VAC | FG | A+ | A- | K1公共端 | K1常闭 | K2常闭 | K2公共端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

端子标记：

| L | N | FG | A+ | A- | COM1 | OP1 | OP2 | COM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

角钢，水平焊接到被测容器的外壁，留在灰斗保温层外的长度不短于350mm。

电缆锁头

卡环和固定螺丝

料位计探测器

天线