4102A/4105A

接 地 电 阻 测 试 仪

使 用 说 明 书

目   录

1．安全事项

2．特点

3．规格

4．部件名称

5．准备测量

6．测量方法

7．更换电池

8．机壳与背带

1．安全事项

仪器符合以下标准

●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级

●IEC 61O10-2-31

●IEC 61557-1，5

●IEC 60529(IP54)

●JIS C1304-95

为正确使用仪器并避免触电危险,使用前请务必详读说明书。

说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之：

危险是标示有可能造成触电事故的注意事项。

注意是标示可能引起仪器损坏或测量误差的注意事项。

为确保安全,以下的注意事项请务必遵守：

(1) 测试前请先确认量程选择开关已设定在适当档位。

(2) 测试导线的连接插头已紧密插入端子内。

(3) 主机潮湿状态下，请勿接线。

(4) 各档位中，请勿加载超于该量程额定值的电量。

(5) 当与被测物在线连接时，请勿切换量程选择开关。

(6) 测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。

(7) 请勿在易燃性场所测试，火花可能会引起爆炸。

(8) 若仪器出现破损或测试导线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时，请停止使用。

(9) 更换电池，请务必确定测试导线已从测试端子拆除。

(10)主机潮湿状态下请勿更换电池。

(11)使用后请务必将量程选择开关切于OFF位置。

(12)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置。

(13)本测试器请勿存放于超过60℃之场所。

(14)长时间不使用，请取出电池后保存。

(15)主机潮湿时，请干燥后保存。

2. 特点

本仪器是用来测定配电线，屋内配线，电机机电设备等接地阻抗测试仪。此外，还有测量接地电压用的交流电压档可使用。

● 根据IEC 60529(IP54)标准设计、制造、测试，可于恶劣气候下工作。

● 4105A使用大型数字式LCD显示屏，4102A是指针盘显示测量值，方便读取。

● 附有携带方便的携带包，所有附件均可置于其内。

● 测量接地电阻，辅助接地电阻不适于过大场合，此种情况发生时会自动检查并显示警告信息。

● 可使用简易测试导线作简易测试。

3. 规格

测量范围和精确度(23±5℃和75％RH)

4105A

| 测量项目 | 测量范围 | 精确度 |
| --- | --- | --- |
| 接地电压 | 0～199.9V（50、60Hz） | ±1％±4dgt |
| 接地电阻 | 0～19.99/0～199.9/ 0～1999Ω | ±2％rdg±0.1Ω(0～199.9Ω) ±2％rdg±3dgt(above 20Ω) |

4102A

| 测量项目 | 测量范围 | 精确度 |
| --- | --- | --- |
| 接地电压 | 30V AC | 不超过满刻度的±3％ |
| 接地电阻 | 12/120/1200Ω | 不超过满刻度的±3％ |

● 响应时间：测量接地电阻，大约4秒

测量接地电压，大约1秒

● 显示：3.5位大屏幕液晶显示，最大读数1999(4105A)

● 绝缘电阻：用500V DC测量电路，外壳绝缘大于5M。

● 耐压：外壳与电路间可承受3700V AC(1分钟)

● 尺寸：105(L)×158(W)×70(D)mm

● 重量：约600g(含电池)

● 工作温度：0℃～40℃，最大相对湿度85％

● 储存温度：-20℃～60℃，最大相对湿度85％

● 过载保护：在接地电压档，可承受300V AC(1分钟)

在接地电阻档，可承受200V AC (10秒)

● 电流消耗(电池电压9V时通常值)

| 接地电阻 常规测量 简易测量 | 待 机 | 开 机 |
| --- | --- | --- |
|  | 20mA 20mA | 42mA（2000Ω档1900Ω时） 42mA（2000Ω档1900Ω时） |
| 接地电压 | 20mA |

● 附件：

Model 7095(测试线)                  1套

Model 8032(辅助接地棒)              2只

Model 7094(简单测试线)              1套

电池(5号，1.5V)                     6个

背带                                1条

外壳／皮套                          1套

4. 部件名称

4105A

4102A

1. LCD显示屏幕							6. 测试端子

2. 电池更换标志							7. 测试导线 (ModeL7095)

3. 测试LED指示灯(绿色)					8. 辅助接地棒 (Model8032)

4. 测试按键								9. 简易测试导线 (Model7094)

5. 测试量程选择钮

5. 准备测试

5-1 电池电压检查

开机后，若显示屏没显示电池符号，则表示目前电力充足，若显示屏闪烁或出现此标志时,请依照第七章说明更换电池。

5-2 测试线连接

测量前请确保测试导线插头已完全插入测试端。若连接不紧密将导致测量结果出现误差。

6. 测试方法

危险：测量接地电阻时，E-C或E-P的端子间会产生最大50V的交流电压，请勿接触测试导线以免触电。

6-1 常规接地电阻测量法

1) 测试导线连接

如下图所示，将辅助接地棒P及C相距被测接地物间隔5至10米处以直线打入地下，将绿色线连接至仪器端子E，黄色导线连接至端子P及红色导线连接至端子C。

注：请将辅助接地棒插在含水量较高的土地上，如遇干地、矽地或含碎石地时，须加水以保持接地捧打入处潮湿。遇水泥地时请将接地棒平放加水，并将湿毛巾等覆于接地捧上再测量。

2）接地电压测量

请先将量程选择开关调节至接地电压(EARTH  VOLTAGE)档。若显示屏显示电压值则表示系统中有接地电压存在，请确认此电压值在10V以下，若此电压值在10V以上，则接地电阻测量值可能会产生误差，此时请先将使用的被测接地体设备断电，使接地电压下降后再进行测量。

3) 接地电阻测量

首先从2000Ω档开始，按下“测定”(PRESS TEST)键，LED将会点亮表示在测试中。若显示值过小，再依200Ω、20Ω档的顺序切换。此时的显示值即为被测接地电阻值。

注：若显示“…”则表示辅助接地棒C的辅助接地阻抗太大。此时请检查各接线是否松开，或在    辅助接地棒周围增加土地湿度来减小接地阻抗。

注意：接线时确保连线各自分开，若在测试导线互相缠绕，接虚状态下测试，将会产生相互感应影响读数，辅助接地阻抗太大，显示值将产生误差，确保辅动接地棒P.C打入潮湿的土地中，各连接部分完全接触。

6-2 简易接地电阻测量法

此测量方法是为无法打辅助接地棒的场合所设定的便利测试法。在此测量法中，用一个现有接地阻抗很小的接地电极，如金属水管、商用电力系统共同接地或建筑物的接地端点等来替代辅助接地捧C及P，请使用简易测试导线7094取代测试导线7095。

1) 测试导线的连接

请照下图方式接线

注：若不是使用本仪器所附简易测试导线7094时，请将C端子和P端子短路。

图3简易接地电阻测量

2) 接地电压的测量

请先将量程选择开关调节至接地电压(EARTH  VOLTAGE)档。若显示屏显示电压值则表示系统中有接地电压存在，请确认此电压值在10V以下，若此电压值在10V以上，则接地电阻测量值可能会产生误差，此时请先将使用的被测接地体设备断电，使接地电压下降后再进行测量。

3) 接地电阻测量

首先从2000Ω档开始，请按下“测定”钮(PRESS  TO  TEST)。LED亮起表示正在测量中。若显示值太小请调换至200Ω/20Ω档在进行测量。此时所显示的值即是接地电阻值。

注：● 测量电流约2mA。即使连接有漏电断路器，也不会使断路器动作。

● 真正的接地电阻值RX须经以下公式计算：   RX=RE-re

re：商用电力系统等共同接地端的接地电阻

RE：仪器接地电阻读值

7. 电池的更换

△危险!

1) 本机若外壳潮湿时请勿打开电池盖。

2) 请勿在测试过程中更换电池。为避免触电事故，请先将量程开关旋转至OFF档，拆下测试导线及探棒后，更换电池。

● 先将量程开关旋转至OFF档，拆下测试导线及探棒等。

● 卸除仪器底部电池盖上的螺丝，打开电池盖。

● 更换六节全新电池，扣上电池盖，拧紧螺丝。

8. 仪器外壳与背带

背带及扣环如图安装

上海奔普仪器科技有限公司

电话：021-64921157    28376726
传真：021-64921197
网址：http://www.17360.cn

# Text boxes

1. 如图打开外壳上盖

4. 将盖扣上

3. 将上盖边缘支在外壳底部

2. 将上盖回转180度

颈绳

7

8

9

3

1

4

6

5