FRD-10KV数显语言核相仪

使用说明书

上 海 苏 特 电 气 有 限 公 司

FRD-10kv语音核相仪适用于高压电力线路的相位核定工作，该产品由江苏省电力研究所会同上海供电局，对该产品进行了电气性能方面的试验，现将试验结果整理如下：

一、测试结果

- 单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。

表1

| 试 品 额定电压 （kV） | 标 称 长 度 （m/m） | 实 测 长 度 （m/m） | 误差 % | 标 称 电阻值 （MΩ） | 实 测 电阻值 （MΩ） | 误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | A | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 |
|  | A′ | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 |
| 35 | A | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 |
|  | A′ | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 |
| 110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |
|  | A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |

- 单根核相棒工频耐压试验结果见表2。

表2

| 试品额定电压（kV） | 试验电压 （kV） | 持续时间 （分） | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 50 | 5 | 良好 |
| 35 | 105 | 5 | 良好 |
| 110 | 300 | 5 | 良好 |

- 单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。

表3

| 试 品 额定电压 (kV) | 试 验 电 压 (kV) | 测 量 电 流 (uA) | 元 件 允许电流 (uA) | 最大电流下 持续5分钟元 件的温升 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
|  | 2.0u线=20 | 190 |  |  |
| 35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
|  | 2.0u线=70 | 184 |  |  |
| 110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
|  | 2.0u相=127 | 138 |  |  |

测试时环境温度：17.5℃。

4、核相仪整体试验

（1）试验室测试接线见图。

（2）被测两相电压如果是同相无语音报警，如果两端电压是不同相仪表将显示被测高压并有声光报警“相位不对，请换相操作”语言提示。

5、现场实测

根据上海供电局现场实测10kV、35kV和110kV系统的核相结果见表4。

表4

| 系统电压 （kV） | 同 相 | 不 同 相 |
| --- | --- | --- |
|  | A—A′ | A — B′ | A — C′ |
|  | B—B′ | B — C′ | B — A′ |
|  | C—C′ | C — B′ | C — A′ |
| 10 | 无声光报警 | 有语言提示显示电压 10KV |
| 35 | 无声光报警 | 有语言提示显示电压35 KV |
| 110 | 无声光报警 | 有语言提示显示电压110 KV |

二、结论

1、FRD-10kv型语音核相仪系在运行电压下，进行高压电力线路的核定相位工作，属带电测试工具，特别对直接接触高电压的核相棒进行了较高的工频耐压试验。结果表明其绝缘性能和安全距离均能满足电业安全规程要求。

2、经有关供电局较长时间的实际使用，普遍反映该仪器安全、可靠、使用方便，核相分辨能力高，携带轻便。

3、该仪器经过一定的高压校验后，还可作测量高电压之用。

三、清单

1、220V电源检测线            一根

2、测试线红、黑各            一根

3、表头                      一只

4、核相杆                    二根