产品型号: SDL—I型变压器保护开关

产品名称: 变压器保护开关,保护开关,上海苏特电气有限公司

产品展商: 上海苏特电气有限公司

简单介绍

SDL—I型变压器保护开关 SDL-I型变压器保护开关是一种性能稳定， 变压器保护开关动作灵敏的负荷开关。变压器保护开关该开关既可作变压器保护又可做变压器出线支路保护用。变压器保护开关采用这保护开关可以避免变压器长期过载或短路烧坏变压器，线路检修时可以缩小停电范围，变压器保护开关提高了供电的安全性和可靠性。该变压器保护开关采用手动操作方式，有明显的分合指示。特别适用于公用变压器的保护及临时用电的场所。 本厂生产的变压器保护开关不仅具有其它同类产品的各种性能，而且改进了操作机构，从根本上解决了进水、漏水的问题，提高了安全运行的可靠性。变压器保护开关操作方法：该变压器保护开关采用绝缘捧手动操作，绝缘棒顶端勾住开关把手的圈，往下拉则合闸。往上推则分闸。如发生跳闸，须先排除用电故障，再手动操作。操作时必须先分再合方可恢复供电。变压器与保护开关箱电流对照表变压器KVA 变压器低压电流（A） 断路器型号 配装断路整定值电流（A) 100 145 DZ20Y-200/3300 160 125 184 DZ20Y-200/3300 225 160 236 DZ20Y-400/3300 250 200 295 DZ20Y-400/3300 315 250 370 DZ20Y-400/3300 400 315 465 DZ20Y-630/3300 500 400 590 DZ20Y-630/3300 630 500 737 DZ20Y-1250/3300 800 630 930 DZ20Y-1250/3300 1000 800 1180 DZ20Y-1250/3300 1250 1000 1290 DZ20Y-1250/3300 1250 主要技术参数：额定电压：500v 额定电流：250A、400A、630A、 800A、1000A、1250A 过电流动作范围：1-5倍任意选择速断动作倍数： 2-10倍过流动作时间： 1.0-100秒速断动作时间：小于1秒外形尺寸：530 × 340 × 180 材质：全不锈钢皮和铁皮烤漆加计量互感器部分.

变压器保护开关,保护开关,上海交通大学检测仪器 的详细介绍

一、本产品优点和用途

本系列变压器自动保护开关是三相交流５０赫兹户外低压电器设备，用于城市或农村公用配电变压器二次侧电压至５００伏的网络，作短路及过载自动保护，防止变压器损坏之用，也可供不频繁地接通和分断电路之用。

本系列变压器自动保护开关适用于容量自30KVA至400KVA的各种规格的配电变压器，能起到良好的保护作用。开关装置于户外电杆上，对于易遭雷击的丘陵山岗低压配电网，对于城市绿化较好，常发生树梢碰线短路的低压网络及负荷高峰时经常过载的网络。尤其显示出本产品性能的优越性。当然，也可作配电变压器的一般常规保护和正常的供电线路断通控制开关。

二、结构说明

本系列的变压器自动保护开关（图示）为下裸线（5）或绝缘导线进线，上瓷套（1）出，线，开关本体（2）为优质钢板的整体结构， 具有良好的防雨，防潮能力，开关有特制手柄（4）可有用勾棒或绳索在地面上分合操作为便于操作，开关正面有小门（3）可以开放，便于检修和观察。

每台自动保护装置都有三组自动分断的触头材料为粉末冶金银基触头，具有抗容、耐磨、导电良好的特性，灭弧系统配备高效栅片灭弧室，具有开断电流大，灭弧性能稳定，使用寿命长的特点。操作机构采用四联杆自由脱扣机构，能快速闭合和快速分断，且与操作员熟练程度无关，能保证闭合大的短路电流和较短的熄弧时间。

每台自动保护装置都装有瞬时动作电磁脱扣器（保护短路）与延时动作的热变金属片热脱扣器（保护过载）。三相电路中无论哪一相过载或短路都能三相同时断关。

三、使用环境

（1）海拔高度不超过2000米：

（2）环境温度在－30℃～+40℃之间；

（3）空气相对湿度不大于85％（＋25℃）；

（4）无爆炸危险的介质中，没有导电尘埃与足以腐蚀金

属和破坏绝缘的气体的场所；

（5）没有剧烈的震动和冲击的地方。

四、技术参数

（1）规格型号

型 号

电磁脱扣器

额定电流（安）

电磁脱扣器动作电流

整定倍数 复式脱扣器

额定电流（安）

DLBH-100 100 101e 50

75

100

DLBH-250 250 101e 100

150

200

250

DLBH-600 600 101e 300

400

500

600

（2）本系列自动保护装置的极限分断电流在交流50赫 cosα=0.5时 ，三极的分断能力不小于下表：

型 号 极限通断电流（降值） 允许切断次数

交流380伏时 交流500伏时

DLBH-100 20000 15000 断—3分—通断

DLBH-250 30000 25000

DLBH-600 50000 40000

（3）本系列自动保护装置在交流50赫兹cosα=0.8时，电压为 1.05Ue时，电寿命和机械寿命不低于下表：

型 号 脱扣器额定电流（安） 电寿命（次） 机械寿命（次）

DLBH-100 30-100 5000 10000

DLBH-250 100-250

4000 10000

DLBH-600 200-400 2500 10000

500-600 2000

（4）热脱扣器的热脱扣元件，从冷态开始的热脱扣性能符合下表：

试验电流数）

额定电流为100及250安

额定电流为600安

1.1

2小时内不动作

3小时内不动作

1.45

不超过1小时

不超过1小时

（5）保护装置和变压器容量配合如下表：

变压器容量 额定电流 变压器保护开关型号 变压器保护开关规格

30KVA 48安 DLBH-100 50安

50KVA 75安 DLBH-100或DLBH-250 75安

100KVA 144安 DLBH-250 150安

160KVA 240安 DLBH-250 250安

180KVA 270安 DLBH-600 300安

200KVA 300安 DLBH-600 300安

240KVA 375安 DLBH-600 375安

315KVA 480安 DLBH-600 500安

400KVA 600安 DLBH-600 600安

五、安装与调试

(1)、安装

a、将变压器自动保护装置安装在变压器台架的适当位置，用螺栓紧固在支架上。安装尺寸为360×430或240×430用绝缘导线连接变压器低压出线桩头和保护装置下进线铜排，以及保护装置上出线桩头和架空导线，完成电路的联结。手动分合操作开关5次，应灵活可靠，无卡滞现象，才能投入正式运行。

b、开关出厂前均已调整好，并经过出厂检查，但在使用前还应进行一次复查和重新调整,调整时应检查开关动静触头的贴合面，必须大于75％，才能投入运行。

（2）调整

a、紧固导电回路及装置上的所有紧固件，使之紧固可靠。

b、在机构及传动部分加适量润滑剂，使动作灵活无卡滞现象。

c、检查瞬时脱扣器和热脱扣器动作性能的准确性和可靠性，保证装置

保护特性的准确。

六、使用与维护

（1）装置使用前测量绝缘电阻应大于1000M用500V摇表,否则需作一次整体干燥处理(温度80°C～C85°C，时间为24—48小时)

（2）按本文五，做好相应的调整工作。

（3）将瓷瓶表面控干净。

（4）每年应进行定期检查一次，检查内容为：

a、所有紧固件有无松动，应特别注意导电部件的连接可靠性。

b、开断过故障电流后需检查并修理触头，使之达到75％的贴合面和规定的开距及超程。

c、检查并修整灭弧栅，使之不与触头相碰。

d、雨天及大雾天不应在室外检修，以免开关受潮。

e、欢迎使用单位及时反映有关使用中的问题和意见，必要时我厂可协助解决。

七、包装和运输保存

（1）、保护装置由塑料袋及木包装箱包装，运输中不可受雨淋，包装损坏应立急与运输部门或制造商联系，以便处理。

（2）、运输时不许倾斜和强烈震动。

（3）、运输及保存时，堆码不得超过5件。

（4）、到达目的地后应放在干燥的室内。在检查外观无损坏后才可开箱。如设备损坏应立即与厂家联系，以便处理。

（5）、开箱时注意勿使瓷瓶及油漆损伤。

（6）、检查保护装置有关数据是否与订货符合，并根据装箱单检查随机必带的文件是否齐全。

（7）、检查外表有无损伤和油漆脱落现象。

（8）、开箱后的保护装置应装在随箱的塑料袋内，并保存在干燥的室内以防受潮。