额定电压8.7/10kV及以下屏蔽软电缆（myp电缆）产品使用说明书

●电缆结构图及部件名称

1

2            1—动力线芯导体

2—绝缘

3            3—半导电橡皮填充

4            4—半导电屏蔽

5            5—地线芯导体

6            6—半导电包层

7            7—护套

MYP-1.9/3.3  MYP-3.6/6  MYP-6/10  MYP-8.7/10

●电缆的型号、规格

| 型 号 | 芯 数 | 标称截面（mm²） |
| --- | --- | --- |
| MYP 1.9/3.3 | 3+1 | 16-185 |
| MYP 3.6/6 | 3+1 | 16-185 |
| MYP 6/10 | 3+1 | 16-185 |
| MYP 8.7/10 | 3+1 | 16-185 |

●技术参数

MYP-1.9/3.3

| 芯数×导体标称截面(mm2) |  | 标称厚度(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×16 | 1×16 | 2.6 | 4.5 |
| 3×25 | 1×16 | 2.6 | 4.5 |
| 3×35 | 1×16 | 2.8 | 5.0 |
| 3×50 | 1×25 | 2.8 | 5.0 |
| 3×70 | 1×25 | 3.0 | 5.5 |
| 3×95 | 1×35 | 3.0 | 5.5 |
| 3×120 | 1×35 | 3.2 | 6.0 |
| 3×150 | 1×50 | 3.2 | 6.0 |
| 3×185 | 1×50 | 3.4 | 6.0 |

MYP-3.6/6

| 芯数×导体标称截面(mm2) |  | 标称厚度(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×16 | 1×10 | 1.6 | 4.0 |
| 3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 |
| 3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 |
| 3×50 | 1×16 | 2.0 | 5.0 |
| 3×70 | 1×25 | 4.0 | 6.0 |
| 3×95 | 1×35 | 4.0 | 6.0 |
| 3×120 | 1×35 | 4.0 | 6.5 |
| 3×150 | 1×50 | 4.5 | 6.5 |
| 3×185 | 1×50 | 4.5 | 6.5 |

MYP-6/10

| 芯数×导体标称截面(mm2) |  | 标称厚度(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×16 | 1×16 | 4.5 | 5.5 |
| 3×25 | 1×16 | 4.5 | 5.5 |
| 3×35 | 1×16 | 4.5 | 6.0 |
| 3×50 | 1×25 | 4.5 | 6.0 |
| 3×70 | 1×25 | 4.5 | 6.5 |
| 3×95 | 1×35 | 4.5 | 6.5 |
| 3×120 | 1×35 | 5.0 | 7.0 |
| 3×150 | 1×50 | 5.0 | 7.0 |
| 3×185 | 1×50 | 5.0 | 7.0 |

MYP-8.7/10

| 芯数×导体标称截面(mm2) |  | 标称厚度(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×16 | 1×16 | 6.5 | 6.0 |
| 3×25 | 1×16 | 6.5 | 6.0 |
| 3×35 | 1×16 | 6.5 | 6.0 |
| 3×50 | 1×25 | 6.5 | 6.5 |
| 3×70 | 1×25 | 6.5 | 6.5 |
| 3×95 | 1×35 | 6.5 | 7.0 |
| 3×120 | 1×35 | 6.5 | 7.0 |
| 3×150 | 1×50 | 6.5 | 7.0 |
| 3×185 | 1×50 | 6.5 | 7.0 |