LY60系列

温湿度、露点变送/控制器

用户手册

一、产品概述：

LY60系列温湿度露点变送控制器采用瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的HygroClip系列数字化温湿度传感器数字信号作为信号输入，产品具有温湿度、露点测量精度高、稳定可靠、工作温度范围宽等特点，适合要求测量精度高等暖通或者工业等多种场合的应用。

◇ 显示和变送精度为：±1.5%RH，±0.3℃（23±5℃℃，0…100%）

◇ 产品具有自动温度补偿功能，保证测量的精确可靠

◇ 具有露点、焓值、湿球温度、体积混合比PPMv、绝对湿度等湿度学参数变送输出

◇ 两行16字符液晶温度、湿度、露点(湿度学参数)、报警状态和趋势指示显示

◇ 探头工作温度为-40…85℃和-50…200℃可选

◇ 可通过按键在探头工作环境内任意设定测量范围变送输出

◇ 多种标准模拟信号输出：0…5V、0…10V、4…20mA，跳线更改

◇ 最多可达4路继电器报警控制输出,每路继电器报警可以任意组态

◇ 防护等级为IP65

二、技术指标：

| 测量范围 | 温度：-40…+85℃或者-50…200℃(范围内可以任意设置测量范围) 湿度：0...100%RH 露点：-60…+60℃Td |
| --- | --- |
| 测量精度 | ±1.5%RH，±0.3℃（23±5℃℃，0…100%） 原装瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的HygroClip系列探头 |
| 电路工作环境 | -5...55℃ / 0...99%RH,不结露 |
| 探头工作环境 | 温度： -40…+85℃或者-50…200℃；湿度：0...100%RH |
| 模拟输出 | 4...20 mA，0...5V，0...10V，跳线更改设置 |
| 液晶显示 | 温度℃、相对湿度%RH、湿度学参数(所有参数可选)、报警提示、趋势指示 |
| 显示分辨力 | 0.1%RH(0.01%RH可选)，0.1℃(0.01℃可选)，0.01计算值 |
| 供电和负载 | 24VDC，电压输出负载＞1000Ω，电流输出负载＜500Ω |
| 传感器特性 | 重复性<0.5%RH，<0.1℃；年漂移<1%RH；<0.1℃ |

三、产品外观

仪表外形尺寸为：175mm×125mm×75mm

仪表安装尺寸为：160mm×110mm×75mm(四孔定位)

探头直径：15mm，长100mm

四、测量显示

报警显示：

High 表示上限报警，即测量值高于预设的上限报警值

Low  表示下限报警，即测量值低于预设的下限报警值

趋势指示：

Up   表示测量值处于上升趋势

Down 表示测量值处于下降趋势

Equi 表示测量值处于平衡状态

当温度每分钟测量值的变化量≤0.1℃/min，表示温度测量达到平衡；当湿度每分钟测量值的变化量≤0.1%RH/min，表示湿度测量达到平衡

当测量值处于报警状态时，报警和趋势交替显示，每两秒为一个周期，无报警则显示趋势。

当您所选择的变送器带有湿度学参数换算变送输出，按(切换显示内容，出厂默认为温度和相对湿度，按(可以在温度和相对湿度、计算值和相对湿度、温度和计算值之间来回切换，如下图：

当您所选择的变送器没有湿度学参数换算变送输出，则只显示温度和相对湿度值。

测量参数代码定义参见附录一：测量参数定义代码。

五、按键功能说明：

Menu功能键：进入参数设置或者退回到上一级菜单

(减少键：在参数浏览状态下翻页查看设置好的参数值，在参数设置状态下翻页选择所要设置的参数或者增加改变参数值

(增加键：在测量状态下启动参数浏览，在参数浏览状态下翻页查看设置好的参数值，在参数设置状态下翻页选择所要设置的参数或者增加改变参数值

(移位键： 在测量状态下，切换液晶显示(在温度+湿度、露点+湿度、温度+露点之间选择)，在参数设置状态下移位辅助设置

Enter确认键: 确认进入菜单设置,在参数设置时确认保存所设置的参数值

六、变送器设置参数浏览

在测量状态下按(进入参数浏览，按(/(循环查看变送器的设置参数，如下图：

在参数浏览状态下，按Menu键回到测量状态。

七、参数设置：

在测量状态下，按Menu功能键提示输入密码：

通过(增加键/(减少键/(移位键组合改变密码，如果您所购买的产品无继电器报警输出，密码为6666；如果您所购买的产品具有继电器报警输出，密码为0607。按Enter确认键进入参数设置主菜单，密码错误退出，返回测量状态。在主菜单中如果4秒钟没有按键操作则退出。

Alarm Setup报警设置菜单

A1、A2、A3、A4分别表示继电器1、继电器2、继电器3、继电器4

TYPE为报警类型选择，可在Temp温度，Humi湿度，Dp露点之间选择

AD为报警回差设置

进入菜单后先是报警类型选择，按(增加键/(减少键选择(Temp温度，Humi湿度，Dp露点)。按光标向下移动，此时为回差设置，设置好后按Enter确认键进入下图界面：

LOW为下限报警,HIGH为上限报警,当输入的值为200.0时则显示OFF，只有当LOW或HIGH其中一个值为200.0时才有报警，例如上图，此时为上限报警，当温度超过30℃报警。设置完后按Enter确认键进入继电器2设置，依次类推，设置完4个继电器后按按Enter确认键退出。

LC Range量程设置菜单

L1为温度量程设置，L2为湿度量程设置，L3为露点(或者别的湿度学参数)量程设置；LOW为量程下限设置，HIGH为量程上限设置，按Enter确认键保存设置。

Adjust校准菜单

变送器出厂时已经标定，经过检验，产品符合技术指标。

由于传感器、变送器或者其他原因，显示和变送存在误差，可以通过Adjust校准菜单进行校准减少误差，提高系统的测量和控制精度。

Zero零位校准:

变送器提供温度和湿度的零位校准，用于修正零点误差。

修正后的测量值=修正前的测量值 + Zero参数设定值

Ratio斜率校准：

斜率校准应在零位校准完成后进行。

变送器提供温度和湿度的零位校准，用于对温度和湿度测量进行斜率校准。

Ratio的计算方法：Ratio = (标准值-量程下限)/(显示值-量程下限)

Communication菜单

ADDR为通讯地址，BAND为波特率，设置好后按Enter确认键退出。

八、HygroClip S传感器的连接和拆卸

|  | 务必将MOK连接件的三个白点和HygroCLip S的白点四点对齐，再轻轻地将HygroClip S传感器探头往里插。 |
| --- | --- |
|  | 再轻轻地旋转错开中间的两个白点，锁定探头。 |
|  | 沿反方向旋转中间的两个白点，使四个白点对齐。 |
|  | 四点对齐后，轻轻启下HygroClip S。 注意：不可在四点未对齐时，强行安装和拆卸，否则将造成机械损坏。 |

九、PCB说明和接线定义：

a) 供电和变送输出

1：V+    供电电源正，供电电压24VDC±2VDC

2：GND   供电电源地

3：HND   变送输出信号地

4：OUT3  计算值变送输出

5：OUT2  湿度变送输出

6：OUT1  温度变送输出

b) 传感器输入

IN：为瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的互换式数字化温湿度传感器HygroClip系列接口

HygroClip S传感器连接：

IN1：+5V DC对传感器供电，接延长线的绿线 → 插头的灰线

IN2：DIO数字输入输出，接延长线的黄线 → 插头的紫线

IN3：GND传感器供电电源地，接延长线灰线 → 插头的蓝线

HygroClip I*工业温湿度传感器连接：

|  | 连接件端子定义 | 功能描述 | PCB板对应端子号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E | GND | IN3 |
|  | 3 | DIO | IN2 |
|  | 5 | 供电正(+15V DC±0.5VDC) | IN1 |

c) 继电器报警控制输出

继电器1： R11、R12、R13(R11、R12为常开，R12、R13为常闭)

继电器2： R21、R22、R23(R21、R22为常开，R22、R23为常闭)

继电器3： R31、R32、R33(R31、R32为常开，R32、R33为常闭)

继电器4： R41、R42、R43(R41、R42为常开，R42、R43为常闭)

继电器触点容量20A/14VDC，7A /120 VAC

d) RS485网络通讯

A：RS485+

B：RS485-

十 、产品选型：

| LY60- |  | LY60系列温湿度、露点变送器 |
| --- | --- | --- |
|  | B |  | 壁挂式环境测量温湿度仪 |
|  | S |  | 分体安装,介质温度:-40…+85℃ |
|  | C |  | 分体安装,介质温度:-50…+200℃ |
|  | M |  | 不锈钢探头, 介质温度:-50…+200℃ |
|  | E |  | 耐压5Mpa, 介质温度:-50…+200℃ |
|  | 1 |  | 0…5V变送输出 |
|  | 2 |  | 0…10V变送输出 |
|  | 3 |  | 4…20mA变送输出 |
|  | R1 |  | 一路继电器报警输出 |
|  | R2 |  | 二路继电器报警输出 |
|  | R3 |  | 三路继电器报警输出 |
|  | R4 |  | 四路继电器报警输出 |
|  | S0 | 无通讯接口 |
|  | S1 | RS485接口 |

上海华脉实业有限公司

上海市逸仙路1238弄56号302室

Tel: +86 (0)21 – 6536 7226

Fax: +86 (0)21 – 6531 7653

E-mail: jasonfeng0520@163.com

Website: www.huamai17.cn

网络实名:露点仪

# Text boxes

上海露意仪器仪表有限公司 Tel:021-62399426,52183794  Fax:021-52181180上海长宁区福泉路123弄2号楼    http://www.luyisensors.com   网名实名：露点仪

校准设置

通讯设置

报警设置

变送输出范围设置

计算值设置

##### Adjust

##### Comunication

##### Alarm Setup

##### Output Setup

##### Calculate

Password

0000

通讯地址：00

波特率：9600

第四路继电器报警：没有用

第三路继电器报警：设定为计算值下限报警，露点<-30报警，回差0.5℃，大于-29.5℃报警解除

第二路继电器报警：设定为湿度下限报警，<10%RH报警，回差0.5%RH，大于10.5%RH报警解除

第一路继电器报警：设定为温度上限报警，>80℃报警，回差0.5℃，小于79.5℃报警解除

湿度校准：Zero为零点校准，Ratio为斜率校准

温度校准：Zero为零点校准，Ratio为斜率校准

第三路变送：计算值变送,测量范围为-80.0…100

当没有计算值输出时，无该显示画面

第二路变送量程：湿度变送,测量范围为0…100%RH

第一路变送量程：温度变送,测量范围为-30…70℃

计算值变送和显示设为露点Dp ℃，如果您所购买的产品没有计算值输出，该参数为None

Address: 0001

# Baud rate：9600

Alarm 4: Not Use

Alarm 3: Cal ℃

L: -30.0  D:00.5

Alarm 2: Humi %RH

L: 10.0   D:00.5

Alarm 1: Temp ℃

H: 80.0   D:00.5

H Zero = 00.0%RH

Ratio =  100.0%

T Zero = 00.0℃

Ratio =  100.0%

Calculation：

-80.0 ^ 100.0℃

Humidity：

00.0 ^ 100.0%RH

Temperature：

-30.0 ^ 70.0℃

ADDR=  0001

BAND=  9600

High:00.00mA

T  Zero=  0.0℃

Ratio=  100%

High:00.00mA

L1  LOW=- 40.0℃

HIGH=  85.0℃

High:00.00mA

A1  LOW=   OFF℃

HIGH=  30.0℃

High:00.00mA

A1 TYPE= Temp

AD= 0.2℃

High:00.00mA

完全互换探头，内部校准，只需选择适合需要的类型，如果应用场合更换，更换一种探头即可！

继电器接线示意图             电压输出示意图               电流输出示意图

IN1

IN2

IN3

IN4

Calculate:

Dp ℃

+5v

DIO

GND

J9

J8

J7

J6

J5

J4

J3

J2

J1

配套HygroFlex工业探头

HygroClip IW / IW1

墙面安装应用（监测环境），轻巧结构使响应加快

测量量程：  0…100%RH,-40…85(C

精度：      ±1%RH，±0.2℃ （IW1）

±1.5%RH,±0.3℃  (IW)

探头：      聚甲醛树酯 25/15 mm Ф

传感器保护：金属网过滤器

订货代码

HygroClip IW1  ±1%RH，±0.2℃ SCS检验证书

HygroClip IW   ±1.5%RH，±0.3℃

HygroClip IC

电缆安装适合各种安装和应用，如高温测量、环境试验箱、管道等

测量量程：  0…100%RH,-50…200(C

精度：      ±1.5%RH,±0.3℃

探头：      PPS,15 mm Ф

电缆：      2m/5m/10m,耐温-50…200(C

传感器保护：单独订购过滤器

订货代码

HygroClip IC-1     120mm探头，电缆2m （推荐）

HygroClip IC-1-5   120mm探头，电缆5m

HygroClip IC-1-10  120mm探头，电缆10m

HygroClip IC-3     250mm探头，电缆2m （推荐）

HygroClip IC-3-5   250mm探头，电缆5m

HygroClip IC-3-10  250mm探头，电缆10m

HygroClip IM

坚固的不锈钢探头适合管道安装，穿墙安装等。典型应用食品行业、电厂

测量量程： 0…100%RH,-50…200(C

精度：     ±1.5%RH,±0.3℃

探头：     不锈钢，15 mm Ф

电缆：     2m/5m/10m,耐温-50…200(C

传感器保护：单独订购过滤器

订货代码

HygroClip IM-1     120mm探头，电缆2m （推荐）

HygroClip IM-1-5   120mm探头，电缆5m

HygroClip IM-1-10  120mm探头，电缆10m

HygroClip IM-3     270mm探头，电缆2m （推荐）

HygroClip IM-3-5   270mm探头，电缆5m

HygroClip IM-3-10  270mm探头，电缆10m

注：工业探头自带的电缆适合工作在高温区，如果在85(C以下，可以使用探头延长线（价格低）

HygroClip IE

螺纹安装，针对压力场合，最大50bar

测量量程：  0…100%RH,-50…200(C

精度：      ±1.5%RH,±0.3℃

探头：      不锈钢

探头体：    POM塑料到85(C，不锈钢到200(C

电缆：      2m

传感器保护：单独订购过滤器

订货代码

HygroClip IE-1     ½”G,POM探头体，最高温度85(C

HygroClip IE-1-M   ½”G,不锈钢探头体，最高温度200(C

HygroClip IE-3     ½” NPT,POM探头体，最高温度85(C

HygroClip IE-3-M   ½” NPT,不锈钢探头体，最高温度200(C

HygroClip IC04/05

4或5mm直径探头，测量狭小空间或者砖、陶瓷、木材等

测量量程： 0…100%RH,-40…100(C

精度：     ±1.5%RH,±0.3℃

探头：     镀镍铜合金

电缆：     2m

订货代码

HygroClip IC04     Ф4x2000mm

HygroClip IC05     Ф5x2000mm

HygroClip ICx 15/25mm探头

15/25mm直径探头主要用来代替旧型号，如I-1000,I-200,I-2000,不用改变原有的安装件

测量量程：  0…100%RH,-50…200(C

精度：      ±1.5%RH,±0.3℃

探头：      PPS

电缆：      2m,耐温-50…200(C

传感器保护：单独订购过滤器

订货代码

HygroClip IC-3-15-25   250mm探头，电缆2m

HygroClip IC-4-15-25   400mm探头，电缆2m

HygroClip IC-5-15-25   500mm探头，电缆2m

HygroClip IC-7-15-25   700mm探头，电缆2m

配套HygroFlex工业探头

显示温度和计算值

显示计算值和相对湿度

显示温度和相对湿度

(

(

T   =  15.2℃  High

D   =  -6.8℃  Down

(

D   =  -6.8℃   Down

H   =  21.3%RH  Low

T  =  15.2℃   High

H  =  21.3%RH  Low

感谢您选用LY60系列智能温湿度、露点变送/控制器。

本《用户手册》为正确的选型、量程设置、零点满度修正、控制组态、通讯设置、安装、使用和产品维护作了简要的说明。

使用前请认真阅读本说明书，请将本手册放在便于查阅的地方。

T   =  15.2℃   High

H   =  21.3%RH  Low

R43

R42

R41

R33

R32

R31

R23

R22

R21

R13

R12

R11

B

A

5

6

3

4

1

2