维护和保养高效过滤器的几个步骤

洁净无尘室及各种洁净车间的日常维护保养中，高效过滤器http://www.chinarainbow.com.hk，高效过滤器的保养是一项不小的开支，但保持清洁度是必需的。对于生产环境污染要求来说，高效过滤器维护的标准是什么呢?在平时空气过滤器，特别是高效空气过滤器的包装、运输、安装及使用过程中，均要按照高效过滤器生产厂家标准要求进行，以保证高效空气过滤器的使用效果。各类型空气过滤器在使用一段时间后，因过滤器滤料表面捕集了各种灰尘，从而使空气过滤器的过滤效率和空气过滤器阻力下降，影响了中央空调机组或洁净工程配套高效送风口的送风量、洁净度及使用效率，此时需要及时维护和保养，以确保高效过滤器洁净度要求。

1. 检验方法：观察或白绸布擦拭检查。

2.对于高效过滤器，安装方向必须正确：用波纹板组合过滤器在竖向安装时，波纹板必须垂直于地面;过滤器在竖向与框架之间的连接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。。

3. 各类空气过滤器、高效空气过滤器在安装前，不允许用手撕毁或打开包装袋或包装膜;应严格按照高效过滤器包装箱上标注的方向标准存放空气过滤器;在高效空气过滤器的搬运过程中，应轻拿、轻放，避免剧烈的振动和碰撞。

4.高效过滤器安装前，必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器，则技术层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。

5. 高效过滤器安装前，必须在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括：滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。

6. 高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。在运输过程中，应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞，不可以强制装卸。

7. 高效过滤器http://www.chinarainbow.com.hk

8.安装高效过滤器时，外框上箭头应和气流方向一致;当其垂直安装时，滤纸折痕方向应垂直于地面。

9.安装粗效平板式或折叠式过滤器，应使镀锌网面在出风背面方向。安装袋式过滤器，则应使滤袋长度方向垂直于地面，不可使滤袋方向平行于地面安装;

10.在设备运行时,一般不要更换过滤器;如因过滤器已到更换期限而无法停机更换,则只允许在不停风机情况更换粗、中效过滤器;亚高效过滤器和高效过滤器必须停止送风后方可更换。

11.高效过滤器与连接框架之间的密封垫，必须严密、无泄露，以保证过滤效果。

高效过滤器http://www.chinarainbow.com.hk