F

&

B

®

百 特 工 控

福州福光百特自动化设备有限公司

RS485通讯协议使用手册

目  录

1.     RS485通讯协议…………………………………………………………	1

2.     仪表分类说明 …………………………………………………………	9

2.1.1. 	XMZ5000 …………………………………………………………………	9

2.1.2. 	XMT5000 …………………………………………………………………	10

2.1.3. 	XMB5000 …………………………………………………………………	11

2.1.4. 	XMG5000 …………………………………………………………………	12

2.1.5. 	XMB7000/XMG7000………………………………………………………	13

2.1.6. 	XMD5000 …………………………………………………………………	14

2.1.7. 	XMS5000 …………………………………………………………………	15

2.1.8. 	XME5000 …………………………………………………………………	16

2.1.9. 	XMH5000 …………………………………………………………………	17

2.1.10.	XMG8000 …………………………………………………………………	18

2.1.11.	XMGI5000…………………………………………………………………	19

2.2.1.	XMDI5000…………………………………………………………………	20

2.2.2.	XMDO5000…………………………………………………………………	20

2.3.1. 	XMJ5000 …………………………………………………………………	21

2.3.2. 	XML5000/XMlH6000 ……………………………………………………	22

2.3.3. 	XMLH5000…………………………………………………………………	23

2.3.4. 	XMLY5000…………………………………………………………………	24

2.4.1. 	XMA5000 …………………………………………………………………	25

2.4.2.	XMAF5000…………………………………………………………………	26

2.4.3.	XMGA5000/XMGA6000/XMGA7000………………………………………	27

2.4.4.	XMGAF5000/XMGAF6000…………………………………………………	28

2.4.5.	XMPA7000…………………………………………………………………	29

2.4.6.	XMPAF7000 ………………………………………………………………	30

2.4.7.	XMPA8000…………………………………………………………………	31

2.4.8.	XMPAF8000 ………………………………………………………………	32

2.5.1.	DFD5000/DFQ5000/DFDA5000/DFQA5000/DFQA7000 …………………………	33

2.5.2.	XMRA5000/XMRA6000……………………………………………………	34

2.5.3.	XMRAF5000/XMRAF6000…………………………………………………	35

2.5.4.	XMRA7000…………………………………………………………………	36

2.5.5.	XMRAF7000………………………………………………………………	37

2.5.6.	XMRA8000 ………………………………………………………………	38

2.5.7.	XMRAF8000………………………………………………………………	39

1.		RS485通讯协议

1.1.		主从式半双工通讯，主机呼叫从机地址，从机应答方式通讯。串行通讯，数据帧11位，1个起始，8个数据位，2个停止位

  - 数据传输格式采用标准ASCⅡ码

1.2.1.	通讯数据字符集

0（30H）			1（31H）			2（32H）			3（33H）			4（34H）

5（35H）  		6（36H）			7（37H）  		8（38H）			9（39H）

A（41H）  		B（42H）  		C（43H）  		D（44H）			E（45H）

F（46H）  	 	.（2EH）  	 	-（2DH）  		+（2BH）

1.2.2.	通讯控制字符集

DC1（11H）：读瞬时值				DC2（12H）：读参数

DC3（13H）：写参数        			DC4（14H）：读写FCC5000

STX（02H）：从机起始符				ETX（03H）：主机结束符

ETB（17H）：从机结束符        		RS （1EH）：数据间隔符

US （1FH）：参数间隔符				ACK（06H）：接收正确

NAK（15H）：接收错误				CAN（18H）：通讯复位

SP （20H）：空白符

1.3.		通讯协议

    - 读瞬时值

1.3.1.1.  读单通道瞬时值

主机发送：	DC1 AAA CC ETX

DC1（11H）	：	读瞬时值

AAA       	：	从机地址码（=001～254）

CC       		：	通道号（=01-99）

ETX（03H）	：	主机结束符

从机回送：	STX AAA CC US MM US DDDDDDD US EEEE US SSSSS ETB

STX（02H）	： 	从机起始符

AAA       	：  	从机地址码（=001～254）

CC        	：  	通道号（=01-99）

US（1FH） 	：  	参数间隔符

MM       		：  	表型字（=00～99）

DDDDDDD		：	瞬时值（-32167～32767,32767=brok,16000=H.oFL,-2000=L.oFL,

小数点在实际位置）

EEEE      	： 	报警1～4报警状态（E=0:OFF  E=1:ON）

SSSSS     	：  	校验和5位十进制=00000～65535，从STX到最后一个US间每个

字符ASC值的和，再除以65536的余数）

ETB（17H）	：  	从机结束符

例子：		主机发送		：	11H 30H 30H 31H 30H 31H 03H（读001号表01通道瞬时值）

从机回送		：  	02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 30H 36H 1FH 2DH 30H 31H 32H

33H 2EH 34H 1FH 31H 30H 30H 30H 1FH 30H 31H 30H 30H 34H

17H（001号表为XMA5000系列，01号通道瞬时值=-0123.4，报警1

动作，报警2不动作，校验和=1004）

1.3.1.2. 读多通道瞬时值

主机发送：	DC1 AAA CC ETX

DC1（11H）	：	读瞬时值

AAA       	：	从机地址码（=001～254）

CC       		：	通道号（=00）

ETX（03H）	：	主机结束符

从机回送1：	STX AAA CC US MM US DDDDDDD US EEEE US SSSSS ETB

STX（02H）	： 	从机起始符

AAA       	：  	从机地址码（=001～254）

CC        	：  	通道号（=01，表示不支持多通道批读，由表型号字判断通道数，

逐个通道读取瞬时值）

US（1FH） 	：  	参数间隔符

MM       		：  	表型字（=00～99）

DDDDDDD		：	瞬时值（-32167～32767,32767=brok,16000=H.oFL,-2000=L.oFL,

小数点在实际位置）

EEEE      	： 	报警1～4报警状态（E=0:OFF  E=1:ON）

SSSSS     	：  	校验和5位十进制=00000～65535，从STX到最后一个US间每个

字符ASC值的和，再除以65536的余数）

ETB（17H）	：  	从机结束符

从机回送2：	STX AAA CC US MM US FF US GGGGGG US HHHH RS… US SSSSS ETB

STX（02H）	： 	从机起始符

AAA       	：  	从机地址码（=001～254）

CC        	：  	通道号（=00，表示支持多通道批读）

US（1FH） 	：  	参数间隔符

MM       		：  	表型字（=00～99）

RS			：	数据间隔符

FF			：	通道号（=01～99）

GGGGGGG		：	瞬时值（-32167～32767,32767=brok,16000=H.oFL,-2000=L.oFL,

小数点在实际位置）

HHHH      	： 	报警1～4报警状态（E=0:OFF  E=1:ON）

SSSSS     	：  	校验和5位十进制=00000～65535，从STX到最后一个US间每个

字符ASC值的和，再除以65536的余数）

ETB（17H）	：  	从机结束符

注			：	下划线为通道数据格式

1.3.2.	读参数

主机发送：	DC2 AAA CC US PP ETX

DC2（12H）	：	读参数值

AAA      		：  	从机地址码（=001～254）

CC       		：  	通道号（=01-99）

US（1FH） 	：  	参数间隔符

PP        	：  	参数号（=01-69）

ETX（03H）	：  	主机结束符

从机回送：	STX AAA CC US PP US DDDDDDD US SSSSS ETB

STX（02H）	： 	从机起始符

AAA       	：  	从机地址码（=001～254）

CC        	：  通道号（=01-99）

US（1FH） 	：  参数间隔符

PP        	：  参数号（=01～69）

DDDDDDD   	：  参数值（=-1999～15999）

SSSSS     	：  	校验和5位十进制=00000～65535，从STX到最后一个US间每个

字符ASC值的和，再除以65536的余数）

ETB（17H）	：  从机结束符

例子：		主机发送		：	12H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 03H（读001号表01通道

参数号12量程零点值）

从机回送		：  	02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 1FH 2DH 30H 31H 32H

33H 2EH 34H 1FH 30H 30H 37H 37H 37H 17H（001号表01通道

参数号12量程零点值=-0123.4，校验和=777）

1.3.3.	写参数

主机发送：	DC3 AAA CC US PP US DDDDDDD US SSSSS ETX

DC3（13H）	：  写参数值

AAA       	：  从机地址码（=001～254）

CC        	：  通道号（=01-99）

US（1FH） 	：  参数间隔符

PP        	：  参数号（=11-69）

DDDDDDD   	：  参数值（=-1999～15999）

SSSSS     	：  	校验和5位十进制=00000～65535，从STX到最后一个US间每个

字符ASC值的和，再除以65536的余数）

ETX（03H）	：  主机结束符

从机回送： 	ACK（06H）	：  接收正确

NAK（15H）	：  接收错误

例子：		主机发送		：	13H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 1FH 2DH 30H 31H 32H

33H 2EH 34H 1FH 30H 30H 37H 39H 34H 17H（写001号表01通道

参数号12量程零点值=-0123.4，校验和=794）

从机回送		：  	06H （写参数成功）

1.3.4.	读写FCC下挂仪表数据

1.3.4.1.	读单通道瞬时值

主机发送：	DC4 FF DC1 AAA CC ETX

DC4（14H）	：	读写FCC5000

FF			：	FCC5000地址码（=01～99）

DC1（11H）	：	读仪表瞬时值

AAA       	：	仪表地址码（=001～254）

CC       		：	仪表通道号（=01～99）

ETX（03H）	：	主机命令结束符

FCC回送：	DC4 FF STX AAA CC US MM US DDDDDDD US EEEE US SSSSS ETB或DC4 FF NAK

DC4（14H）	：	读写FCC5000

FF			：	FCC5000地址码（=01～99）

STX（02H）	： 	数据起始符

AAA       	： 	仪表地址码（=001～254）

CC      	 	：   仪表通道号（=01～99）

US（1FH） 	：   参数间隔符

MM        	：   仪表表型字（=00～99）

DDDDDDD   	：   瞬时值（-32767～32767，32767=brok，16000=H.oFL，

-2000=L.oFL，-32767=仪表故障，小数点在实际位置）

EEEE      	： 	报警1～4报警状态（E=0:OFF  E=1:ON）

FFFFF     	：  	校验和5位十进制=00000～65535，从DC4到最后一个US间每个

字符ASC值的和，再除以65536的余数）

ETB（17H）	：   数据结束符

NAK（15H）	： 	错误命令或错误地址

例子：		主机发送		：	14H 30H 31H 11H 30H 30H 31H 30H 31H 03H（读01号FCC下挂

001号表01通道瞬时值）

FCC回送		：  	14H 30H 31H 02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 30H 36H 1FH 2DH

30H 31H 32H 33H 2EH 34H 1FH 31H 30H 30H 30H 1FH 30H 31H

31H 32H 31H 17H（001号表为XMA5000系列，01号通道瞬时值

=-0123.4，报警1动作，报警2不动作，校验和=1121）

1.3.4.2.	读参数

主机发送：	DC4 FF DC2 AAA CC US PP ETX

DC4（15H）	：	读写FCC5000

FF			：	FCC5000地址码（=01～99）

DC2（12H）	：	读仪表参数值

AAA      		：   仪表地址码（=001～254）

CC        	：   仪表通道号（=01～32）

PP        	：   仪表参数号（=01～69）

ETX（03H）	：	主机命令结束符

FCC 回送： 	DC4 FF STX AAA CC US PP US DDDDDDD US SSSSS ETB 或DC4 FF NAK

DC4（14H）	：	读写FCC5000

FF			：	FCC5000地址码（=01～99）

STX（02H）	： 	数据起始符

AAA       	： 	仪表地址码（=001～254）

CC        	：   仪表通道号（=01～32）

US（1FH） 	：   参数间隔符

PP        	：   仪表参数号（=00～69）

DDDDDDD   	：   仪表参数值

SSSSS     	：  	校验和5位十进制=00000～65535，从DC4到最后一个US间每个

字符ASC值的和，再除以65536的余数）

ETB（17H）	：   数据结束符

NAK（15H）	： 	错误命令或错误地址或错误参数

例子：		主机发送		：	14H 30H 31H 12H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 03H（读01

号FCC下挂001号表01通道，参数号12量程零点值）

FCC回送		：  	14H 30H 31H 02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 1FH 2DH

30H 31H 32H 33H 2EH 34H 1FH 30H 30H 38H 39H 14H 17H（001号

表01通道，参数号12量程零点值=-0123.4，校验和=894）

1.3.4.3.	写参数

主机发送：	DC4 FF DC3 AAA CC US PP US DDDDDDD US SSSSS ETX

DC4（14H）	：	读写FCC5000

FF			：	FCC5000地址码（=01～99）

DC3（13H）	：  	写仪表参数值

AAA      		：   仪表地址码（=001～254）

CC        	：  	仪表通道号（=01～32）

PP       		：   仪表参数号（=01～69）

DDDDDDD   	：   仪表参数值

SSSSS     	：  	校验和5位十进制=00000～65535，从DC4到最后一个US间每个

字符ASC值的和，再除以65536的余数）

ETB（17H）	：   数据结束符

FCC回送： 	DC4 FF ACK或DC4 FF NAK

DC4（14H）	：	读写FCC5000

FF			：	FCC5000地址码（=01～99）

ACK（06H）	： 	正确接收

NAK（15H）	： 	接收错误

例子：		主机发送		：	14H 30H 31H 13H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 31H 32H 1FH 2DH

30H 31H 32H 33H 2EH 34H 1FH 30H 30H 39H 31H 31H 17H（写01

号FCC下挂001号表01通道，参数号12量程零点值=-0123.4，

校验和=911）

FCC回送		：  	14H 30H 31H 06H （写参数成功）

      - 读FCC时间

主机发送：	DC4 FF DC2 00101 US 70 ETX

FF			：	FCC5000地址码（=01～99）

FCC回送：	DC4 FF STX 00101 US 70 US YYYYMMDDhhmmss US SSSSS ETB

YYYYMMDDhhmmss	：	YYYYMMDDhhmmss(年月日时分秒)

例子：		主机发送		：	14H 30H 31H 12H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 37H 30H 03H（读01

号FCC参数号70实时时间）

FCC回送		：  	14H 30H 31H 02H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 37H 30H 1FH 32H

30H 30H 33H 31H 30H 30H 31H 30H 38H 30H 30H 30H 30H 1FH

30H 31H 32H 34H 34H 17H（01号FCC实时时间2003年10月1日

8点0分0秒，校验和=1244）

      - 写FCC时间

主机发送：	DC4 FF DC3 00101 US 70 US YYYYMMDDhhmmss US SSSSS ETX

FCC回送：	DC4 FF ACK或DC4 FF NAK

例子：		主机发送		：	14H 30H 31H 13H 30H 30H 31H 30H 31H 1FH 37H 30H 1FH 32H

30H 30H 33H 31H 30H 30H 31H 30H 38H 30H 30H 30H 30H 1FH

30H 31H 32H 36H 31H 03H（写01 FCC实时时间2003年10月1日

8点0分0秒，校验和=1261）

FCC回送		：  	14H 30H 31H 06H （写参数成功）

      - 读FCC下挂仪表地址范围

主机发送：	DC4 FF DC2 00101 US 71 ETX

FCC回送：	DC4 FF STX 00101 US 71 US AAA RS BBB US SSSSS ETB

AAA			：	起始地址

BBB			：	终止地址

      - 读FCC下挂故障仪表地址

主机发送：	DC4 FF DC2 00101 US 72 ETX

FCC回送：	DC4 FF STX 00101 US 72 US AAA RS … US SSSSS ETB

AAA			：	故障地址

注			：	下划线为故障地址发送格式；数据为空表示无故障地址

      - 读所有通道瞬时值

主机发送：	DC4 FF DC2 00101 US 73 ETX

FCC回送：	DC4 FF STX 00101 US 73 US YYYYMMDDhhmmss RS AAA BB US CCCCCCC US DDDD … US

SSSSS ETB

AAA       	： 	仪表地址码（=001）

BB        	：   仪表通道号（=01）

US（1FH） 	：   参数间隔符

PP        	：   仪表参数号（=00～99）

CCCCCCC   	：   瞬时值（-32767～32767，32767=brok，16000=H.oFL，

-2000=L.oFL，-32767=仪表故障，小数点在实际位置）

DDDD	     	：   报警1～4报警状态（E=0:OFF  E=1:ON）

注			：	下划线为通道数据格式，故障仪表数据只发送01通道

      - 读取FCC下一条历史数据记录

主机发送：	DC4 FF DC2 00101 US 74 ETX

FCC回送：	DC4 FF STX AAA CC US 74 US YYYYMMDDhhmmss RS AAA BB US CCCCCCC US DDDD … US

SSSSS ETB

注			：	下划线为通道数据格式；通道数据为空表示历史数据已经读空

发送方式同73参数，只是故障仪表数据不发送

      - 重读FCC上一条历史数据记录

主机发送：	DC4 FF DC2 00101 US 75 ETX

FCC回送：	DC4 FF STX AAA CC US 75 US YYYYMMDDhhmmss RS AAA BB US CCCCCCC US DDDD … US

SSSSS ETB

      - 读取FCC时间历史数据记录读指针对应时间点

主机发送：	DC4 FF DC2 00101 US 76 ETX

FCC回送：	DC4 FF STX 00101 US 76 US YYYYMMDDhhmmss US SSSSS ETB

      - 移动FCC时间历史数据记录读指针对应时间点

主机发送：	DC4 FF DC3 00101 US 76 US YYYYMMDDhhmmss US SSSSS ETB

FCC回送：	DC4 FF ACK或DC4 FF NAK

用途：FCC历史数据记录读指针通过74号参数读来一条一条移动，大量历史数据记录读取可能需要很长时间，可用76号参数直接移动到所需数据时间点，然后用74读取。当时间点晚于当前时间，删除所有历史数据记录。

1.3.5.	仪表表型字

00：XMZ5000  				01：XMT/XMB5000				02：XMDI5000

03：XMS5000     			04：XML6000     				05：XMD5XX16 (16)

06：XMA5000     			07：XMH5000     				08：XML5000 (3)

09：XMJ5000 				10：XMD5XX08 (8)				11：XMPHT/XMPHB5000

12：XMD5XX32(32) 			13：XME5000 (3)        			14：XMDO5000

15：XMLH5000 (4+1)			16：XMD5XX24 (24)				17：XMAF5000 (2)

18：XMC5000(24) 			19：XMB8000 (4)				20：XMGB5000

21：XMGB7000 (2)

30：XMG5000     			31：XMGI5000     				32：XMG7000 (2)

33：XMG8000 (3)     		34：XMHG5000    				35：XMGA5000/6000 (4)

36：XMGAF5/6/7000 (4)		37：XMRA5000/6000 (5)			38：XMRAF5000/6000 (5)

39：XMPA7000 (5)  			40：XMPAF7000 (5) 				41：XMRA7000 (6)

42：XMRAF7000 (6)			43：XMPHGA5000/6000			44：XXS

45：XMRH5000 				46：DFD/DFQ/DFDA/DFDQ5000/DFQA7000 47：DFQA6000

50：XMPA8000 (7)			51：XMPAF8000 (7) 				52：XMRA8000 (8)

53：XMRAF8000 (8)  		54：BBC5000(7)     			55：PHAB6000

58：XMRY5000/8000（4）		59：XMY5000/8000（4）

60：XMLY5000				61：XMLY6000					62：XMLRY5000/8000（4）

63：XMJY5000/8000（4）		64：XMJRY5000/8000（4）

1.3.6.	仪表分度号

00：0～10mA线性  			01：4～20mA线性  				02：0～5V线性

03：1～5V线性    			04：0～100线性   				05：0～10mA开方

06：4～20mA开方  			07：0～5V开方    				08：1～5V开方

09：0～100开方   			10：Pt100       				11：Pt100.0

12：Pt10        	  		13：Cu100       				14：Cu50

15：30～350Ω  			16：G53        				17：BA1

18：BA2         			19：F1          				20：F2

21：B           			22：R           				23：S

24：N           			25：K           				26：E

27：J           			28：T           				29：NiCr-AuFe0.07

30：钨铼3-钨铼26			31：EA2						32：EU2

33：0～60mV

1.3.7.	仪表参数号

1.3.7.1.	只读参数号

01：功能码      			02：流量积算值  				03：DA1值

04：DA2值      			05：SP值	    					06：累计时间

07： 					08：							09：批读 PV

10：批读参数

71：读FCC所挂接仪表地址

72：读FCC所挂接故障仪表地址

73：读FCC所挂接仪表瞬时值（PV）

74：读FCC所挂接仪表历史值

75：重读FCC所挂接仪表历史值

1.3.7.2.	读写参数号

11：分度号      			12：量程零点    				13：量程满度

14：开方小信号切除  		15：DA1方式    				16：DA2方式

17：报警回差    			18：报警一值    				19；报警二值

20：报警三值   	 		21：报警四值    				22：报警方式

23：付屏					24：小数点					25：仪表时钟

26：输出零点				27：输出满度					28：运算模式

29：DI/DO					30：通讯给定值

31：PID P 值    			32：PID I 值    				33：PID D值

34：PID 上限幅  			35：PID 下限幅  				36：PID 安全阀位

37：PID 变化率  			38：PID SP0 值  				39：PWM 周期

40：SP.XX（程序起点）		41：t.XX （程序时间）			42：启停程序（0=启动）

43：手自动切换（0=自动）	44：PID输出值					45：锅炉高度零点

46：锅炉高度满度			47：运算系数K					48：运算小值切除

49：阀门行程时间			50：阀门调节死区

51：（风煤比系数或风油比系数或风气比系数 数值范围000.1～9999）

52：（负荷70%时炉温T01 数值范围850 ～ 1050）

53：（负荷20%时炉温T02 数值范围850 ～ 1050）

54：（负荷70%时含氧量X01 数值范围1 ～ 10）

55：（负荷20%时含氧量X02 数值范围1 ～ 10）

56：（床温调节系数Kt 数值范围0 ～ 30）

57：（含氧量调节系数Kx 数值范围0 ～ 30）

58：控制模式				59：偏置值

60：本机/远程给定切换(0=本机)61：远程给定系数K				62：远程给定偏值B

63：SP.XX（气分起点）		64：t.XX （气分时间）			65：选用曲线号

66：BBC保留				67：BBC保留					68：BBC保留

70：读写FCC时钟

76：移动FCC所挂接仪表历史值时间指针

128：参数上锁				129：参数开锁				130：通讯地址

130：通讯波特率			131：OLD1值				132：NEW1值

133：OID2值				134：NEW2值				135：标定室温值

136：标定输入零点			137：标定输入满度			138：标定输出零点

139：标定输出满度

- 仪表分类说明

2.1.1.   	XMZ5000

表型字 = 00

通道数 = 01

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9

或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9

或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9

或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

2.1.2.  	XMT5000

表型字 = 01

通道数 = 01

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 20（报警三参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 21（报警四参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、报警4值、模拟输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

2.1.3.   	XMB5000

表型字 = 01					通道数 = 01

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、报警4值、模拟输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 26（输出量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 27（输出量程满度参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

2.1.4.   	XMG5000

表型字 = 30

通道数 = 01

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 20（报警三参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 21（报警四参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

2.1.5.   	XMG7000/XMB7000

表型字 = 32						通道数 = 02

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 04（DA2参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 20（报警三参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 21（报警四参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

2.1.6.  	XMD5000

2.1.6.1.	XMD5XX08

表型字 = 10

通道数 = 08

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

2.1.6.2. 	XMD5XX16

表型字 = 05

通道数 = 16

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

2.1.6.3. 	XMD5XX24

表型字 = 16

通道数 = 24

参数号 = 09（批读PV，格式：STX AAA 01 US 09 US FF US GGGGGG US HH RS … US SSSSS ETB）

AAA为仪表地址，FF为通道(01-24)，DDDDDDD为通道数据，EE为低高报警状态，SSSSS为和校验

2.1.6.4. 	XMD5XX32

表型字 = 12

通道数 = 32

参数号 = 09（批读PV，格式：STX AAA 01 US 09 US FF US GGGGGG US HH RS … US SSSSS ETB）

AAA为仪表地址，FF为通道(01-32)，DDDDDDD为通道数据，EE为低高报警状态，SSSSS为和校验

2.1.7.   	XMS5000

表型字 = 03

通道数 = 01

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、报警4值、模拟输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

2.1.8.   	XME5000

表型字 = 13						通道数 = 03（01=IN1，02=IN2，03=IN1-IN2）

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 04（DA2参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 20（报警三参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 21（报警四参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

2.1.9.   	XMH5000

表型字 = 07

通道数 = 01

2.1.10.   XMG8000

表型字 = 33

通道数 = 03（01=汽包水位，02=水位差压，03=汽包压力）

2.1.11.   XMGI5000

表型字 = 31

通道数 = 01

2.2.1.	XMDI5000

表型字 = 02

通道数 = 01

参数号 = 29（DI输入参数值范围 00000 ～ 65535；DI1闭合=20，DI2闭合=21，...，DI16闭合=215，断开=0，

输入值=16个DI值之和）

2.2.2.	XMDO5000

表型字 = 14

通道数 = 01

参数号 = 29（DO输出参数值范围 00000 ～ 65535；DO1报警=20，DO2报警=21，...，DO16报警=215，不报警=0，

输出值=16个DO值之和）

2.3.1.   	XMJ5000

表型字 = 09

通道数 = 01（01=流量）

参数号 = 02（流量积算参数值范围 0000000000 ～ 9999999999或000000000.0 ～ 999999999.9或00000000.00 ～ 99999999.99或0000000.000 ～ 9999999.999）

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0）

参数号 = 06（累计时间参数值范围 0000.00.00 ～ 9999.59.59，表示时.分.秒）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表流量积算值、瞬时流量、瞬时压力值、瞬时温度值、模拟输出值、定量控制值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 25（仪表时钟参数值范围 YYYYMMDDHHMMSS，表示年月日时分秒）

2.3.2.	XML5000/XMLH6000

表型字 = 08

通道数 = 03（01=流量，02=温度；03=压力 04=热量）

参数号 = 02（流量/热量积算参数值范围 0000000000 ～ 9999999999或000000000.0 ～ 999999999.9或00000000.00 ～ 99999999.99或0000000.000 ～ 9999999.999）当主机发送通道号为1时读上来的参数值为累积流量，当主机发送通道号为4时读上来的参数值为累积热量。

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0）

参数号 = 06（累计时间参数值范围 0000.00.00 ～ 9999.59.59，表示时.分.秒）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 25（仪表时钟参数值范围 YYYYMMDDHHMMSS，表示年月日时分秒）

2.3.3.	XMLH5000

表型字 = 15

通道数 = 05（01=瞬时热量值，02=第一路供水流量（F1）测量值，

03=为第一路供水温度（T1）测量值，	04=为第二路回水流量（F2）测量值，

05=为第二路回水温度（T2）测量值）

参数号 = 02（热量积算参数值范围 0000000000 ～ 9999999999或000000000.0 ～ 999999999.9或00000000.00 ～ 99999999.99或0000000.000 ～ 9999999.999）

2.3.4.	XMLY5000

表型字 = 60

通道数 = 04（01=流量，02=温度；03=压力;04=温补）

参数号 = 02（流量积算参数值范围 0000000000 ～ 9999999999或000000000.0 ～ 999999999.9或00000000.00 ～ 99999999.99或0000000.000 ～ 9999999.999）

参数号 = 25（仪表时钟参数值范围 YYYYMMDDHHMMSS，表示年月日时分秒）

2.4.1.	XMA5000

表型字 = 06

通道数 = 01

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 38（PID机内给定参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 39（PWM周期参数值范围 00000 ～ 01600秒）

参数号 = 40（PID程序给定给定值参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 41（PID程序给定时间值参数值范围00000 ～ 016000分）

参数号 = 42（PID程序给定启停参数值范围00000 ～ 00001，00000=启动）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围0000.0 ～ 0100.0%）

2.4.2.	XMAF5000

表型字 = 17

通道数 = 02（01=测量值，02=阀位反馈值）

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 38（PID机内给定参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 39（PWM周期参数值范围 00000 ～ 01600秒）

参数号 = 40（PID程序给定给定值参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 41（PID程序给定时间值参数值范围00000 ～ 016000分）

参数号 = 42（PID程序给定启停参数值范围00000 ～ 00001，00000=启动）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围0000.0 ～ 0100.0%）

2.4.3.	XMGA5000/XMGA6000/XMGA7000

表型字 = 35

通道数 = 04

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 04（DA2参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 38（PID机内给定参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 39（PWM周期参数值范围 00000 ～ 01600秒）

参数号 = 40（PID程序给定给定值参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 41（PID程序给定时间值参数值范围00000 ～ 016000分）

参数号 = 42（PID程序给定启停参数值范围00000 ～ 00001，00000=启动）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围0000.0 ～ 0100.0%）

3.4.4.	XMGAF5000/XMGAF6000

表型字 = 36

通道数 = 04

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 04（DA2参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 38（PID机内给定参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 39（PWM周期参数值范围 00000 ～ 01600秒）

参数号 = 40（PID程序给定给定值参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 41（PID程序给定时间值参数值范围00000 ～ 016000分）

参数号 = 42（PID程序给定启停参数值范围00000 ～ 00001，00000=启动）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围0000.0 ～ 0100.0%）

2.4.5.	XMPA7000

表型字 = 39

通道数 = 05

批读为读瞬时值的通道0。

读PID1和PID2的参数分别对应读参数的通道1和通道2。

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99   或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围(0 ～ 100%)

2.4.6.	XMPAF7000

表型字 = 40

通道数 = 05

批读为读瞬时值的通道0。

读PID1和PID2的参数分别对应读参数的通道1和通道2。

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围(0 ～ 100%)

2.4.7.	XMPA8000

表型字 = 50

通道数 = 07

2.4.8.	XMPAF8000

表型字 = 51

通道数 = 07

2.5.1.	DFD5000/DFQ5000/DFDA5000/DFQA5000/DFQA7000

表型字 = 46

通道数 = 02

参数号 = 30（通讯给定值参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

2.5.2.	DFQA6000

表型字 = 01

通道数 = 01

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、报警4值、模拟输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 26（输出量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 27（输出量程满度参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 43（手自动切换参数值范围 00000 ～ 00001，0=自动，1=手动）

参数号 = 44（手动输出值参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

3.5.2.	XMRA5000/XMRA6000

表型字 = 38

通道数 = 05

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 04（DA2参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 38（PID机内给定参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 39（PWM周期参数值范围 00000 ～ 01600秒）

参数号 = 40（PID程序给定给定值参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 41（PID程序给定时间值参数值范围00000 ～ 016000分）

参数号 = 42（PID程序给定启停参数值范围00000 ～ 00001，00000=启动）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围0000.0 ～ 0100.0%）

3.5.3.	XMRAF5000/XMRAF6000

表型字 = 38

通道数 = 05

参数号 = 03（DA1参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 04（DA2参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 14（开方小信号切除参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 38（PID机内给定参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 39（PWM周期参数值范围 00000 ～ 01600秒）

参数号 = 40（PID程序给定给定值参数值范围-01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 41（PID程序给定时间值参数值范围00000 ～ 016000分）

参数号 = 42（PID程序给定启停参数值范围00000 ～ 00001，00000=启动）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围0000.0 ～ 0100.0%）

2.5.4.	XMRA7000

表型字 = 41

通道数 = 06

批读为读瞬时值的通道0。

读PID1和PID2的参数分别对应读参数的通道1和通道2。

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围(0 ～ 100%)

2.5.5.	XMRAF7000

表型字 = 42

通道数 = 06

批读为读瞬时值的通道0。

读PID1和PID2的参数分别对应读参数的通道1和通道2。

参数号 = 05（PID给定值SP参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99            或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 11（分度号参数值范围 00 ～ 99）

参数号 = 12（量程零点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 13（量程满点参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9或 –019.99 ～ 159.99             或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 15（DA1方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 16（DA2方式参数值范围 0 ～ 4，0=0 ～ 10mA，1=4 ～ 20mA，2=0 ～ 5V，3=1 ～ 5V，4=0 ～ 100%）

参数号 = 17（报警回差参数值范围 0 ～ 15999 或 0 ～ 1599.9 或 0 ～ 159.99 或 0 ～ 15.999）

参数号 = 18（报警一参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 19（报警二参数值范围 -01999 ～ 15999 或 –0199.9 ～ 1599.9 或 –019.99 ～ 159.99 或 –01.999 ～ 15.999）

参数号 = 22（报警方式参数值范围 0000 ～ 1111，报警1 ～ 4，0=低报，1=高报）

参数号 = 23（附屏参数值范围 00000 ～ 00005，代表报警1值、报警2值、报警3值、PID给定值、PID输出值、室温值）

参数号 = 24（小数点参数值范围 00000 ～ 00003，0=小数点在个位，1=小数点在十位，2=小数点在百位，3=小数点在千位）

参数号 = 31（P参数值范围 00001 ～ 01000%）

参数号 = 32（I参数值范围 00000 ～ 03600秒）

参数号 = 33（D参数值范围 00000 ～ 00082秒）

参数号 = 34（PID上限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 35（PID下限幅参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 36（PID安全阀位参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 37（PID变化率参数值范围 0000.0 ～ 0100.0%）

参数号 = 43（PID手自动状态参数值范围00000 ～ 00001，00000=自动）

参数号 = 44（PID控制输出参数值范围(0 ～ 100%)

2.5.6.	XMRA8000

表型字 = 52

通道数 = 08

2.5.7.	XMRAF8000

表型字 = 53

通道数 = 08