中华人民共和国国家标准

消 防 接 口 性 能 要 求 和试验方法

主题内容与适用范围

本标准规定了消防接口的性能要求 试验方法

本标准适用于消防水带接口 消防吸水管接口和配置在消火栓 消火栓连接器 消防泵 水泵结合

器 分水器 集水器 消防水枪和其它消防装备上的接口以及各种异径接口 异型接口 接口闷盖 以下简

称接口

本标准不适用于带钢水带接口

引用标准

普通螺纹 公差与配合 直径

管子和管路附件的公称压力和试验压力

铸造铝合金技术条件

铸造铜合金技术条件

公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差

内扣式消防接口 型式和基本参数

灰铸铁件

名词术语

内扣式接口

依靠两对扣爪与内滑槽连接的接口

螺纹式接口

依靠螺纹使内外接口相连接的接口

异型接口

用于两种不同型式接口过渡连接的接口

外箍式连接

指水带或吸水管套在接口尾部外面 用金属丝 变形环或其它形式与接口牢固连接的形式

内扩张式连接

指水带和吸水管置于接口尾部内壁 依靠变形环与接口牢固连接的形式

性能要求

基本尺寸

接口的规格 最小通径以及接口与水带和吸水管相连接部位的尺寸应符合表 规定

国家技术监督局

批准

实施

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

接口与消火栓 消火栓连接器 消防泵 水泵接合器 分水器 集水器 消防水枪和其它消防装备

相连接的圆柱管螺纹尺寸应符合表 规定

螺纹式接口之间的连接螺纹尺寸应符合表 的规定

内扣式接口之间的连接尺寸应符合规定

表中凡未注公差尺寸的极限偏差按中 级精度制造

表

接口与水带连接部位尺寸

规

格

最小通径

外箍式

外径

内扩张

式内径

连接长度

型

型

直筒型

接口与吸水管连接部位尺寸

外

径

最小连接长度

扩口型

与水带连接

后 连接部

位通径不小

于相应的水

带内径

表

规

格

最小通径

圆柱管螺纹尺寸

螺纹长度

表

规

格

最小通径

螺纹尺寸

螺纹式接口间的连接螺纹

螺纹长度

续表

规

格

最小通径

螺纹尺寸

螺纹式接口间的连接螺纹

螺纹长度

外观质量

铸件表面应无结疤 裂纹 砂眼 加工表面应无伤痕

接口的螺纹表面应光洁 无损牙

牙高

接口与水带 吸水管连接部位的锐角均应倒钝

操作力矩

接口成对连接后 按

密封性能

条规定进行试验其操作力矩应在

范围内

螺纹式接口头部螺纹始末两端的不完整牙形应修整到

以上

吸水管接口成对连接后 按条规定进行试验 在水压下应无渗漏现象

除吸水管接口之外的其它接口成对连接后 按条规定进行试验 在和

水压时应无渗漏现象 对内 外螺纹固定接口进行本项试验时 可采用相应规格的接口闷盖或管牙接口

与之相连接

水压强度

吸水管接口成对连接后 按

象

除吸水管接口之外的其它接口成对连接后 按条规定进行试验 在水压下不应产

生裂纹或断裂现象 对内 外螺纹固定接口进行本项试验时 可采用相应规格的接口闷盖或管牙接口与

之相连接

接口进行水压强度试验后 应能正常操作

接口与水带间的连接力

依靠变形环的变形与水带相连接的接口 按条规定进行试验时 在

水带连接部位应无渗漏现象 在水压下水带不应从接口上脱落

抗跌落性

按条规定进行试验时 水带接口和吸水管接口从

正常操作

耐腐蚀性

接口应选用耐腐蚀性材料制造 铝合金铸件表面应进行阳极氧化处理

按条规定 接口经受连续喷射盐雾腐蚀试验后 试样应无起层 氧化 剥落或肉眼可见

的点蚀凹坑

接口在耐腐蚀试验后 应能正常操作

材料

铝铸件应选用中规定的铝硅合金 采用铸铝的内扣式接口本体应选用

选用机械性能不低于前述铝硅合金的其它铝材

铜铸件应选用中规定的锡青铜 或选用机械性能不低于锡青铜的其它铜材

铁铸件的机械性能应符合的规定

条规定进行试验 在

水压下不应产生裂纹或断裂现

水压下接口与

高处自由落下 次应不损坏 并能

或

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

接口上的橡胶密封件应采用耐油橡胶

试验方法

连接尺寸

用游标卡尺检查试样的尺寸 测定值取到小数点后

位 小数点 位以下修约 游标卡尺的精

度不低于

用螺纹环规塞规检查螺纹的尺寸 圆柱管螺纹环规塞规的精度不低于 级 公制螺纹环规塞规

级的精度不低于

外观质量

用肉眼检查外观 应符合

操作力矩试验

条要求

将连接好的成对内扣式接口试样装在试验台上 在不施加轴向力的情况下均匀而缓慢地旋转一个

试样 直至试样解脱 测定解脱试样过程中的最大力矩 重复 次 其算术平均值即为该试样的操作力

矩 测试结果应符合条规定

水压密封性试验

将连接好的成对吸水管接口试样装夹在水压试验台上 灌水并排除试样中的空气 在内

缓慢而均匀地升压至保压测试结果应符合条规定

对于吸水管接口以外的其它接口试样 用条的方法将水压升至和并

各保压观察保压过程中试样的状况 测试结果应符合条规定

试验装置应符合条规定

水压强度试验

按的规定升压至或条规定的压力 保压测试结果应符合条规

定 本项试验可在水压密封性试验后立即进行

试验装置应符合下列各条规定

水压源的额定工作压力应不低于相应的试样水压强度压力

当系统内水压不大于时 压力显示器所显示的压力波动值不大于

压力显示器的下限为上限为或精度不低于

试验台的结构应使试样在试验时与实际工作时的受力状态和密封条件一致 试验台上应装有

排气装置

接口与水带间的连接力试验

由接口生产厂提供用变形环将接口同有衬里水带箍扎好的试样 每一段水带长度应不短于

将水带装夹在水压试验台上 灌水并排除试样内的空气 缓慢而均匀地升压至

压力

测试结果应符合条相应规定

条试验完成后 继续缓慢升压至

条相应规定

跌落试验

试样数量及其悬挂方式如下

内扣式接口试样 个 扣爪向下

连接好的螺纹式接口试样 副 轴线呈水平状态

将试样按条规定装夹在试验架上 使试样最低点至底座距离为

止后 让其自由落在底座上 每个试样重复试验 次 结果应符合条规定

试验架底座为厚的钢筋水泥台

待试样静

水压 保持该压力

保持该

测试结果应符合

耐腐蚀试验

试样

试验前拆开试样 先用中性溶液充分清洗各零件 再用清水漂洗 待零件干燥后 重新将试样

装配好 连续扣合试样次 操作过程中应保持试样清洁 使试样不再被污染

取 副试样 其中 副呈相互连接状态 将试样分别垂直悬挂在盐雾试验箱内 呈连接状态试

样的内接口在上方 其余试样的相互连接端向上

完成周期为的试验后 应首先检查两副接口能否正常操作 然后将试样取出 在室内干

再用不超过的清水漂洗 待干燥后检查试样表面状况 结果应符合条规定燥

试验条件

盐雾腐蚀试验的试验条件应满足下列规定

盐溶液浓度

盐溶液在

盐雾沉降率

时的

值应保持在

范围内

的水平收集区内

盐雾试验箱内有效试验空间的温度应为

在内连续喷射

标志

在接口表面醒目处应清晰地铸出 型号 规格 商标 或厂名

附加说明

本标准由中华人民共和国公安部提出

本标准由全国消防标准化技术委员会归口

本标准由公安部上海消防科研所起草

本标准主要起草人熊助孝 胡传平 金义重 潘银素 徐耀亮

本标准主要参照采用美国消防水带接口 和日本年自治省令第 号修订