1. 定期维修--清洗石英套管

清洗石英套管用中性洗剂或热水清洗石英套管，最后用清水冲洗后使用无尘布或纸，擦拭干净后装回。石英套管的使用寿命Aquafine建议最长使用为两年，是因为石英套管长期浸泡在DI Water中，会产生碎化的现象，再经过长时间 UV Dosage的照射，套管壁内会产生白色雾状的生成物，势必会影响石英套管的穿透率，影响超纯水的品质，无法达到 贵厂所要求的品质。

故建议贵厂，第一年可清洗石英套管，第二年更换石英套管，O-ring 拆下后一并更换。