D502/7D

压力控制器

波纹管式传感器

用于非腐蚀性气体、液体介质               本产品按Q/SNQD1-2008 标准执行

设定值调节范围－0.1…6.3MPa

控制器采用波纹式传感器，可用于空气等中性气体和水，致冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调，调节范围-0.1……6.3 MPa

主要用于核电、化工、船舶、冶金等行业。

单刀双掷微动开关作用过程：

接线端1—3

压力上升上切换值接通

接线端1—2

压力上升上切换值断开

 主要技术指标

工作粘度：<1╳10-3m2/s

外壳防护等级：IP65（DIN40050）

环境温度：-25～40℃

介质温度：0～120℃

接口方向：压力接口垂直向下

抗振性能：Max：20m/s2

重复性误差：≤1%

触点容量DC 220V 0.25A（阻性）60Wmax DC 250V 5A（阻性）1250VAmax

AC 220V 5A（阻性）1250Wmax

2   3

1

□ 规格   ·  切换差不可调

| 设定值调节范围MPa | 切换差不大于 |  | 最大 允许 压力*MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 |  | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺 寸图号 | 订货目录 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa |  |  | 外壳 | 波纹管 |  |  |  |  |
| －0.1…0 －0.1…0.1 －0.1…0.16 －0.10…0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.0 | 01 | 0810100 0810200 0810300 0810400 |
| 0…0.1 0…0.16 0…0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” |  |  | 0811100 0811200 0811300 |
| 0.02…0.4 0.03…0.6 0.05…1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.035 0.04 | 2 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” | 0.8 | 02 | 0811400 0811500 0811600 |
| 0.05…1.6 0.05…2.5 0.3…6.3 | 0.07 0.07 0.1 | 0.08 0.09 0.2 | 5 5 9 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” |  |  | 0811700 0811800 0811900 |

· 切换差可调

| 设定值调节范围MPa | 切换差不大于 |  | 最大 允许 压力 *MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感 器材料 |  | 接口 内 螺纹 | 重量 kg | 外形尺 寸图号 | 订货目录编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围下限MPa（kPa） | 设定值范围上限MPa（kPa） |  |  | 外壳 | 波纹 管 |  |  |  |  |
| －0.1…0 －0.1…0.1 －0.1…0.16 －0.10…0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019…0.08 0.021…0.1 0.022…0.2 0.024…0.2 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1. | 01 | 0800100 0800200 0800300 0800400 |
| 0……0.1 0……0.16 0……0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016…0.08 0.02…0.1 0.024…0.2 | 1 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” |  |  | 0801100 0801200 0801300 |
| 0.02…0.4 0.03…0.6 0.05…1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08…0.25 0.09…0.5 0.1…0.8 | 2 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” | 0.9 | 02 | 0801400 0801500 0801600 |
| 0.05…1.6 0.05…2.5 0.3….6.3 | 0.17…1.2 0.18…2.0 0.5…..4 | 0.19…1.2 0.2…2.0 0.5……4 | 5 5 9 |  |  |  | G1/4” G1/4 G1/4” |  |  | 0801700 0801800 0801900 |

· 小切换差不可调

| 设定值调节范围MPa | 切换差不大于 |  | 最大 允许 压力*MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 |  | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺 寸图号 | 订货目录 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa |  |  | 外壳 | 波纹管 |  |  | 普通型型 | 防爆型 |
| －0.1…0 －0.1…0.1 －0.1…0.16 －0.10…0.25 | 0.003 0.003 0.003 0.0045 | 0.0045 0.005 0.0065 0.01 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.0 | 01 | 0810103 0810203 0810303 0810403 |
| 0…0.1 0…0.16 0…0.25 | 0.003 0.003 0.0045 | 0.004500.006 0.007 | 1 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” | 1.0 |  | 0811103 0811203 0811303 |
| 0.02…0.4 0.03…0.6 0.05…1 | 0.012 0.015 0.018 | 0.016 0.02 0.03 | 2 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” | 0.8 | 02 | 0811403 0811503 0811603 |
| 0.05…1.6 0.05…2.5 | 0.03 0.03 | 0.05 0.06 | 5 |  |  |  | G1/4” G1/4” |  |  | 0811703 0811803 |

*在实际工作中，即使短暂的压力峰值，也不能超过此值。

□ 设定值的调整

1、不可调切换差的控制器设定值调整步骤。举例说明如下：

例：选用订货号为0811600的控制器，要求将压力上升至0.5MPa(上切换值)发出触点信号，其操作步骤参见1.1～1.5。（如图一所示）

1.1 松开锁紧器，将产品旋入压力校验台的螺纹接口上，注意必须用扳手夹持传感器的平面部分，绝对防止开关壳体与传感器发生相对转动。

1.2 打开盖板，将电缆穿过电缆接口接入端子板中，电缆另一头接上万用表。

1.3 将压力加至0.5MPa，此值可以从标准压力计中读出。

1.4 顺时针旋动设定值调节螺杆，使设定值由大变小，直至开关触点在0.5MPa处切换。

1.5 旋紧锁紧器，调节压力校验台的压力，使压力在0.5MPa上下来回变化，

检验压力上升时，触点的切换值是否是0.5MPa，此值即为要设定的上切换值。其对应的下切换值应是0.5MPa减去切换差0.03MPa（左右），即为0.47MPa（左右）。

2、可调切换差的控制器设定值调整步骤。举例说明如下：

例：选用订货号为0801600的控制器，要求将压力上升至0.5MPa发出触点信号，压力下降至0.3MPa时触点返回。（如图二所示）

2.1 同1.1

2.2 同1.2

2.3 将压力加至0.3MPa，此值可从标准压力计中读出。

2.4 先调下切换值，逆时针旋动设定值调节螺杆，直至开关触点在0.3MPa处切换。

2.5 再逆时针旋动切换差调节螺杆，使切换差从最小开始增大，直至压力上升至0.5MPa触点动作。

2.6 旋紧锁紧器，调节压力值在大于0.3～0.5MPa范围内来回变化，检验压力上升时触点的切换值是否是0.5MPa，此值即为要设定的上切换值。检验压力下降时，触点的切换值是否是0.3MPa，此值即为要设定的下切换值。

□ 外形及安装尺寸                                                                                      单位：mm

01                                                               02

- 附件

可供选用的附件目录编号：0574767，0574773

05774772，0574771

SC5，SC5.470.505

外螺纹转换

接口G1/2——G1/4

订货目录编号号   0574767

三通接头

旋下螺塞可接φ60压力表

订货目录编号    SC5.470.505

- 选用和安装

- 选用控制器，最好使预定的设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分。一般为调节范围的20％～80％。

- 控制器若要安装在室外时，应给予足够的防护，使免受环境温度的剧烈变化，阳光直接辐射，腐蚀性气体或水的渗入。

- 对于有压力峰值及脉冲压力的受控液体介质，可在控制器接口上安装一个压力冲击阻尼器，以消除压力峰值的不利影响。

- 安装电缆时，应将电缆引入处的压紧螺母拧紧，以免电缆松动，并有效防止水流等液体的渗入。允许穿过的电缆外径为10－12mm

- 电缆导线插入端子板内部应足够深，并旋紧端子板紧固螺钉。

- 控制器盖板打开前，应先切断电源。

- 触点容量不得超过额定值。

- 外壳内外接地要可靠。

- 安装（或拆卸）控制器时要特别注意：

- 安装（或拆卸）必须用扳手夹持传感器的平面部分，绝对防止传感器与开关壳体发生相对转动。（如右图所示）

管道接头旋入传感器内深度不可超过12mm。