JL5001型继电保护测试仪

使

用

说

明

书

扬州金力电气有限公司

JL5001型继电保护测试仪

技术使用说明书

- 用途及特点：

JL5001型继电保护测试仪是我公司2003年开发的又一新型继电保护试验设备，该设备在主体不变的情况下，重量仅为12公斤，采用不锈钢或塑铝机箱，美观牢固，减震性能良好。采用双碳刷调压器（即双面调调压器），大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流，小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流，可两路同时输出。采用0.5级数字表，高精度传感器，测量精确，采用六位数显电秒表，可满足时间测量，实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。

- 主要技术特性：

  - 输入电源：      AC220V±10％  50Hz

  - 标称容量：      1KVA(可根据要求增加或减小容量)

  - 输出：

主回路：AC       0～250V  (3A)

(大旋钮调节)     0～500mA （15V） 串电阻

0～10A    (20V)  串电阻

0～100A   (15V)

DC              0～350V   (3A)

0～500mA （15V） 串电阻

0～10A   （20V）

辅回路  AC        0～20V(1A)

(小旋钮调节)      AC 0～250V(1A)

DC 0～350V（1A）

  - 测量范围：

测电压范围：      0～500.0V(直测)

测交流电流范围：  0～500mA(直测)

0～10.00A（传感器输入）

0～100.0A(传感器输入)

测直流电流范围：  0～500.0mA(直测)

0～10.00A（分流器输入）

测时间范围：      0～999..999S（分辨率为1mS）

  - 标准度：       测量标准为0.5级

  - 外形尺寸：     465mm×295mm×210mm

  - 重量；         15Kg

  - 使用环境温度： -20℃～45℃

- 工作原理

3.1原理说明

仪器分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。

3.1.1主回路原理

输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端，通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼升流器)，升流器分三个抽头输出，一个抽头为AC0～250V输出，额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0～350V直流电压；第二个抽头为20V(10A)，该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0～10A交流电流，一路经电阻输出0～500mA交流电流，一路经继电器转换可输出0～10A或0～500mA直流电流；第二个抽头为15V（100A）大电流端，该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流，该回路带负载能力较强，但输出稍有过载，不能长时间处于大电流状态下。

3.1.2辅回路

与主回路一样，AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量，通过隔离变压器T4可直接调节输出0～20V或0～250V交流电压或0～350V直流电压，此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关，调节小旋钮即可输出。

3.1.3测量回路

由大旋钮调节的主回路输出量交流“0～250V”﹑“0～500mA”﹑“0～10A”﹑“0～100A”,直流“0～350V”﹑“0～500mA”﹑“0～10A”通过设备内线路板上继电器转换，每切换一个档，便可监视所对应的输出量。其中“0～500mA”档包括在“0～10A”档中。使用时，在“0～10A”两下即是“0～500mA”监视。

3.1.4时间测量

设备内置6位数显秒表，电秒表可内部启动，也可外部启动。内部启动时，按下“输出控制”开关，即可启动秒表，通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关，不用时可将秒表关掉。

3.2.5声光提示

电路设备内置声光提示电路，在被测断电器接点动作时，可将接点接入试验箱声光提示插孔，试验箱内发出报警声或发光，提示断电器接点动作情况。

- 使用方法

4.1使用前的检查或准备

仪器使用前应先进行外观检查，并将三芯电源线接地端可靠接地，然后仪器试通电，此时两表头应为亮态，试开秒表电源开关，秒表开关应正常。用手触按“输出选择”按钮开关，输出状态指示灯应自左向右选择正常。

4.2主回路电压输出操作

将输出状态选择在“AC0～250V”档，按下试验箱右下角主回路“输出控制开关”，缓慢调节调压器大旋钮，此时电压/电流表应有“0～250V”交流电压显示。要输出“DC0～350V”,将输出状态选择在“DC0～350V”档，调节方法同上。

4.3主回路电流输出操作

将输出状态选择在“AC0～10A”档，按下主回路“输出控制开关”缓慢调节压器大旋钮，此时，电压/电流表应有“0～10A”电流显示，其他电流调节类同此方法。

4.4辅回路输出操作

按下辅回路“输出控制”开关，缓慢调节小旋钮，在辅回路输出端子上即有AC“0～20V”、 “0～250V”、DC“0～350V”输出，此输出不在电压/电流表上监视。

4.5使用方法举例

4.5.1电压继电器吸合及释放试验

先将仪器处于准备状态，被试继电器线圈接至对应电压输出端子上，按下“输出控制”开关，缓慢调节大旋钮，使输出电压平稳上升，至继电器吸合时，记录吸合电压，再反方向调节大旋钮，至继电器释放，记录下释放电压，据此可算出被试继电器返回系数。如被试继电器为过电压继电器，则反方向进行。

4.5.2电流继电器整定值试验

将被试继电器从线路上解除，接至本仪器电流输出端子上，选择合适的输出电流档，比如“0～10A”或“0～100A”档，按下“输出控制”开关，缓慢调节大旋钮至继电器动作，观察电压/电流表数值，判断继电器动作情况。

4.5.3时间继电器延时时间的测定

将被试继电器接至输出端子上（根据继电器要求确定工作电压为交流或直流），调至额定动作值，停电复原。秒表此时应接通电源并清零，被试继电器延时动合触点接至停表端子上，按下“输出控制”开关，继电器线圈得到额定工作电压，并同时启动秒表，待延时时间过后，秒表计数停止，此时秒表所显数字即为该时间继电器的延时闭合时间，若要测延时释放时则原理同前，实际接线反之。

4.5.4中间继电器试验（带保持线圈）

确定被试继电器为何种动作形式（电压或电流动作），何种保持形式（电压或电流保持）。以电流动作电压保持为例（直流继电器），选择好直流电流输出档（0～500mA或0～10A）,按下“输出控制”开关，缓慢调节大旋钮至继电器动作，记下动作电流，再把辅回路输出接至继电器保持线圈端，缓慢调节小旋钮至继电器额定值，记下保持电压值，根据动作或保持情况，判定继电器的好坏。

总之，只要掌握了本仪器各种输出量和测量仪表的转换关系，可根据被试继电器具体情况，举一反三，灵活运用，在此不一一例举。

- 注意事项

5.1通电前，各输出端子不应接有负载，调压器复零位，“输出控制”开关应在关断位置。

5.2电压输出端子不可带低阻负载，以免过流导致发热。

5.3辅回路和主回路每次只能输出其中的一种量。

5.4辅回路和主回路同时输出时，应选择主回路输出电流。

5.5贮存、运输使用过程中，应注意防震、防潮、避免剧烈冲击和跌落损伤。

- 设备配套

测试仪主机                         1台

数字式电秒表（内置）               1只

电压/电流表（内置）                1只

试验线                             6根

技术说明书                         1份

合格证                             1份

- 维修条件

本仪器自出公司之日起十二个月内，用户按说明书操作，若发生质量问题，我公司负责免费维修，直至更换新品。若非质量问题损坏，我公司负责修理，适当核收修理费用。本产品终身保修。

扬州金力电气有限公司

地 址：扬州柳堡工业园区拥军路41#

联系人：姚经理

客 服QQ:1097458444

客服专线：4000-520-668

手 机：18921915606  13773330344

电 话：0514-88773006

传 真：0514-88779286

Email：yzjldq88@163.com

扬州金力电气官方网站：

http://www.yzjldq.com/

http://www.jl6699.com/

http://www.jl9966.com/