南京中霍传感科技有限公司

TBC25C04/TBC50C04型霍尔电流传感器

TBC25C04/TBC50C04型电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  |  | TBC25C04 | TBC50C04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入有效值电流 |  | 25 | 50 | A |
| 测量电流范围 |  | 0～±55 | 0～±100 | A |
| 负载阻抗（额定电流时） |  | 54～360（±15V） | 68～180（±15V） | Ω |
| 次级额定有效值电流 |  | 25±0.5% | 50±0.5% | mA |
| 电源电压 |  | ±15±5% | ±15±5% | V |
| 匝 比 |  | 1-2-3-4:1000 | 1-2-3-4:1000 |  |
| 零电流失调 |  | ±0.15 | ±0.15 | mA |
| 电流失调温漂 | -40℃～+85℃ | ±0.5 | ±0.5 | mA |
| 响应时间 |  | ＜1 | ＜1 | µs |
| 线性度 |  | ≤0.1 | ≤0.1 | %FS |
| 绝缘电压 | 50(60)HZ,1min | 5 | 5 | KV |
| di/dt跟随精度 |  | ＞50 | ＞50 | A/μs |
| 带宽(-3dB) |  | DC…200 | DC…200 | KHz |
| 次级线圈内阻 | @70℃ | 40 | 30 | Ω |
| 工作温度 |  | -40～+85 | -40～+85 | ℃ |
| 储存温度 |  | -40～+125 | -40～+125 | ℃ |

结构参数

| 接线图 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初 级 | 初级接法 IPN（A） | 峰值电流 IP（A） | 输出电流 Is（mA） | 初级引脚 连 接 |  |
|  | 1 | 25, 50 | 55, 100 | 25, 50 |  |  |
|  | 2 | 12, 25 | 27, 50 | 24, 50 |  |  |
|  | 3 | 8, 16 | 18, 33 | 24, 48 |  |  |
|  | 4 | 6, 12 | 13, 25 | 24, 48 |  |  |