南京中霍传感科技有限公司

TBC-F系列霍尔电流传感器

TBC-F系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  | TBC200F | TBC300F |  | TBC400F |  | TBC500F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 | 200 | 300 |  | 400 |  | 500 | A |
| 测量电流范围 | 800(±24V,30Ω) | 1200（±24V,25Ω) |  | 1600(±24V,20Ω) |  | 2000(±24V,15Ω) | A |
| 匝 比 | 1：2000 | 1：3000 |  | 1：4000 |  | 1：5000 |  |
| 额定输出电流 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | mA |
| 次级线圈内阻 | 25 | 30 |  | 35 |  | 42 | Ω |
| 测量电阻 |  |  |  |  | 10～80 |  | Ω |
| 零电流失调 |  |  |  |  | ＜0.2 |  | mA |
| 电源电压 |  |  |  |  | ±15～±24 |  | V |
| 零点温漂 | -40～+85℃ |  |  |  | ±0.6 |  | mA |
| 线性度 |  |  |  |  | ±0.1 |  | % |
| 带 宽 | -1db |  |  |  | 0～150 |  | KHZ |
| 响应时间 |  |  |  |  | ≤1 |  | μS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  |  |  | 6.0 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

接线图

说明：  ⒈ 正电源  ⒉ 负电源  ⒊ 输出

当测量电流按传感器箭头方向时，输出端获得同相电流。