| SPB-CHJ智能流量累积仪 用 户 手 册 CHJC03 1、概述 SPB-CHJ智能流量累积仪，接受涡街,涡轮脉冲信号，瞬时流量按脉冲周期计算和累积流量按脉冲个数计算，是专业适应脉冲输入的流量累积仪。 自侦定流量大小，根据流量确定小数点浮动，瞬时流量分辨率高。 只设流量系数既可工作，具备调校简单 ，测量精度高，可靠性强。 具有数字滤波克服流量波动功能，不影响累积流量计算。 7段折线运算功能有效提高系统的测量、控制精度。 2、型号规格 1：外形尺寸：160（W）× 80（H）× 125（L） 2：面板形式：横式 3：显示方式：测量值（绿色）+测量值（红色） 8 + 6显示 4：报警点数量： 2点报警 5：外供电源：外供24V DC 6：仪表电源：85V AC ~ 265V AC供电 3、技术规格 开关电源：交流85~265V AC，功耗小于7VA； 工作环境：0℃ ~ 50℃，湿度低于90%R.H 显示： 累计0.000~9999999 小数点浮动3位， 瞬时0.000~9999.99 小数点浮动1位 显示颜色：测量值（绿色）+测量值（红色） 输入频率： 0.5Hz ~ 3.0kHz 基本误差： 0.500HZ ~ 100.000HZ 误差小于0.02HZ 100.00HZ ~ 760HZ 误差小于0.1HZ 760HZ ~ 1.500KHZ 误差小于0.2HZ 1.500KHZ ~ 3.000KHZ 误差小于0.4HZ 输入脉冲信号：适用于NPN、PNP、OC门 , 电压脉冲， 外供电源 :外供24V误差小于±5%，负载能力 50mA 4、安装与接线 传感器接线图: | A-H 规格160×80尺寸的仪表（mm） 外形尺寸 开孔尺寸 接线端子图 5、参数一览表 第1组参数 符号 名称 内容 出厂设定 取值范围 FI 流量系数 003600.00 1.00～999999.99 P 比重系数 0001．0000 0.0500~1.0000 AH 第1报警点设定值 10 0～9999999 AL 第2报警点设定值 5 0～9999999 第2组参数 符号 名称 内容 出厂设定 取值范围 OA 密码 00001111 0～9999 ACLR 清零选择 2分累积清零 0～2 ALO1 第1报警点报警方式 -------H 注1 ALO2 第2报警点报警方式 -------L 注1 第3组参数 符号 名称 内容 出厂设定 取值范围 AFH 流量时间单位 2 （小时） 0～2 OYT 回零延时 1 （ 秒） 1～20 CHO 小信号切除 0.000 不切除 0. 000～10.000 FLTR 滤波系数 1 1～20 | 第4组参数 符号 名称 内容 出厂设定 取值范围 C-B 折线功能选择 OFF 关 ON～OFF PL1 第1点频率值 不设 0.000～5000.000 FI1 第1点频率对应的流量系数 不设 1.00～999999.99 PL2 第2点频率值 不设 0.000～5000.000 FI2 第2点频率对应的流量系数 不设 1.00～999999.99 ~ PL3~7 第3~7点频率值 不设 0.000～5000.000 ~ FI3~7 第3~7点频率对应的流量系数 不设 1.00～999999.99 注1：0 ~ 1 顺序对应 到 的2种报警方式。 第5组参数 符号 名称 内容 出厂设定 取值范围 OA1 密码1 OFF 不受密码限制 ON～OFF 6、操作 6.1 面板及按键说明: 名 称 说 明 显示窗 ① 累积值显示窗 显示总累积流量，分累积流量，分累积流量首位显示F 在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值 ② 瞬时流量显示窗 (显示瞬时流量值 ③ 指示灯 ( 报警指示灯 操 作 键 ④ 设置键 ( 测量状态下，按住2秒钟以上不松开则进入设置状态 ( 在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开进入下一组参数，或返回测量状态 ⑤ 左 键 ( 在测量状态 , 允许清零条件下, 按 ◄ 键总累积流量清零或分累积流量清零 ( 在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位 ⑥ 确认键 ( 在测量状态下切换显示总累积流量，分累积流量 ( 在设置状态下，存入修改好的参数值 ⑦ 增加键 ( 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型 ⑧ 减小键 ( 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型 |
| --- | --- | --- |
| 6.2 参数设置说明 仪表参数被分为若干组，每个参数所在的组在第5章《参数一览表》中列出。 第2组及以后的参数受密码控制，未设置密码时不能进入。 第1组参数是否受密码控制可以通过设置 参数选择。 设置为OFF时，不受密码控制。 设置为ON时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。 进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退 出设置状态。 6.3报警设定值和流量系数的设置方法 （用户参数设置） 流量系数（FI）在第1组参数， 按住设置键 2秒以上不松开，进入设置状态。 ② 按 键可以顺序选择本组流量系数参数 FI ③ 按 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位， 键增值、 键减值，将参数修 改为需要的值 ⑤ 按 键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最 后1个参数，则按 键后将退出设置状态，恢复测量显示状态。 ★ 如果修改后的参数不能存入，是因为 参数被设置为ON， 使本组参数受密码控制，应先设置密码。出厂设置OFF 6.4 密码设置方法 （工程师定量仪表参数设置） 当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时，可进行密码设置。 ① 按住设置键 不松开，直到显示 按 键进入修改状态，在 ， ， 键的配合下将其 修改为00001111 ③ 按 键，密码设置完成 ★ 密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。 6.5 其它参数的设置方法 （生产厂出厂参数设置） ① 首先按6.4的方法设置密码 ② 第2组参数因为是密码参数所在组，密码设置后，按 键可 选择本组的各参数 其它组的参数，通过按住设置键 不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第1个有效参数的符号 进入需要设置的参数所在组后，按 键顺序循环选择本组需设置的参数 ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位， 键增值， 键减值，将参数修改为需要的值 | ★ 以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。 ⑦ 按 键存入修改好的参数，并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步，可设置本组的其它参数。 退出设置 ：在显示参数符号时，按住设置键 不松开，直到退出参数的设置状态。 7、相应参数说明 7.1 流量系数设定及定量值设定 f : 输入的脉冲频率 FI : 流量系数 表示脉冲个数/单位体积流量 P : 密度系数 表示和FI成比例的密度单位 AFH : 流量时间单位 0 ：秒 1：分 2：小时 显示值 = f / ( Fi / P) * time 例：用于体积流量系数1234.56脉冲个数/单位体积流量 , 实际对应的密度 P = 1.423 当FI = 1234.56个脉冲/升 则 P表示 1.432 质量单位 /升 当FI = 1234.56个脉冲/立方米 则 P表示 1.432 质量单位 /立方米 质量单位又用户自己定：克、千克、吨。 要求显示为每分的体积流量，则：FI = 001234.56 P = 1.000 time = 60 仪表要求显示每秒的质量流量,则：FI = 001234.56 P = 1.4230 time = 1 time是通过仪表的参数AFH来修改的，它们的关系如下： AFH设置为 0 时, 流量/秒,time = 1s； 设置为1时, 流量/分钟, time = 60s；设置为 2 时, 流量/小时，time = 3600s 7.2 面板按键清零 总流量累积清零：通过面板操作在显示状态，按 键1秒以 上不松开，将总累积值清零，该操作受 参数限制。参数设置为1 分流量累积清零：通过面板操作在显示状态，按 键1秒分累积清零，该操作受 参数限制，参数设置为2 （AcLr）—— 手动面板按 键清零许可选择 ACLR设置为0时，不能通过面板按键清累积流量。 设置为1时，按 键总累积流量清零。 设置为2时，按 键分累积流量清零。（出厂设置2） 7.3瞬时流量时间单位： AFH设置为 0 时, 流量/秒,time = 1s； 设置为1时, 流量/分钟, time = 60s； 设置为 2 时, 流量/小时，time = 3600s （出厂设置2） 7.4瞬时流量自动回零时间 由于仪表测量值下限为0.5HZ，当输入脉冲突然停止时，仪表会处于等待状态，显示不能及时回零。利用oyt参数，使显示在输入脉冲突然停止后，按预定的时间及时回零。oyt参数应为最低信号周期的3倍。一般情况设置为1，出厂设定值为 1 | 7.5小信号切除 CHO用于瞬时流量清零，当输入的流量（频率值）小于CHO的设定值时 瞬时流量显示0.000 (出厂设置为0.000) 7.6瞬时流量滤波 FLTR用于瞬时流量的滤波，当瞬时流量波动很大时，适当调整FLTR 的设定值使瞬时流量显示更加平稳，FLTR 数字大，滤波效果高，反应慢， 不影响流量累积计算。 (出厂设置为3) 7.7折线修正 7个频率段，7个流量系数 举例说明： 序号 频率段Hz 实际流量系数 PL频率设定 FI 流量系数设定 1 0.000~50.000 3600.00 0.000 3600.00 2 50.001~400.000 3603．60 50.000 3603．60 3~6 400.000~2000.00 3602.00 400.000 3602.00 7 2000.00~3000.000 3621.60 2000.000 3621.60 折线功能选择C-B 参数设定为ON，将按输入频率分段的各段流量系数计算。 (出厂设置为OFF) 参数C-B设置 为OFF时关闭折线功能，流量系数使用参数第一组（参数中）流 量系数FI。 参数C-B设置为ON时打开折线功能， 频率转折点PL1~PL7 和分段流量系数，FI1~FI7一定要对应设定。PL1~PL7为1~7点对应的流量脉冲频率，设置参数时应由小逐渐变大设定，如中间设置点的设置值小于前面设置值时，将不起作用，PL1~PL7为流量脉冲频率对应，FI1~FI7的流量系数。 超过所设置的最大流量脉冲频率点时，其流量系数是按参数第七组的流量系数FI7来运算。 注意：折线修正开关一定与折线修正值同时使用。 7.8 报警输出 仪表最多可配置2个报警点。 每个报警点有2个参数，分别用于设定报警值和选择报警方式。、顺序为第1到第2报警点的报警设定值。 ~ 顺序为 2个报警点的报警方式选择。 选择为 时：上限报警，分累积测量值 ＞= 设定值时报警。 时：下限报警，分累积测量值 ＜ 设定值时报警。 |