AMF电磁流量计

网 络 通 讯 协 议

（AMF CP V1.1）

上海安钧电子科技有限公司

2007年11月12日

电磁流量计网络通讯协议

（AMF CP V1.1）

通讯协议针对上海安钧AMF电磁流量计工业应用设计，版本：上海安钧AMF CP V1.1，该版本主要用于实时数据采集、流量测量及流量累计控制。

一、主机系统通讯部件要求

国际标准RS-485通讯接口部件，不小于10 Bytes 的通信缓冲区（FIFO），支持600、1200、2400、4800、9600、14400通讯波特率，支持半双工通讯模式。通讯程序应允许FIFO，从机要求主机FIFO不小于10Bytes。

二、协议结构

上海安钧AMF CP V1.1协议遵从基本开放系统互连（OSI）参考模型，基本开放系统互连参照模型提供通讯系统基本结构和要素，但上海安钧AMF CP V1.1协议使用简化的OSI参照模型，仅采用1、2和7层。

基本开放系统互连参考模型

| 层号 | 层名 | 功能 | 上海安钧AMF CP V1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 应用层 |  | AMFCP 命令 |
| 6 | 表示层 |  |  |
| 5 | 会话层 |  |  |
| 4 | 传输层 |  |  |
| 3 | 网络层 |  |  |
| 2 | 链路层 | 数据链路连接 | AMF CP Link |
| 1 | 物理层 | 设备连接 | RS-485 |

三、上海安钧AMF CP V1.1物理结构

上海安钧AMF电磁流量计的网络通讯接口在物理结构上采用电气隔离方式，隔离电压1500伏。通讯数据传输接口为半双工方式，标准通讯速率大于250khz，通讯方向转换时间3.5uS。通讯接口电气标准遵从RS-485国际标准。

上海安钧AMF CP V1.1协议可用于星型式网络结构和总线式网络结构。标准通讯连接介质为屏蔽双绞线。

四、上海安钧AMF CP V1.1主机信息结构

上海安钧AMF CP V1.1协议为主从扫描式通讯协议，每次通讯过程均由主机发起，然后从机进行响应，回传规定的信息，完成一次通讯过程。

主机至从机信息结构

| 从机地址编码（byte） | 数据分类命令(byte) |
| --- | --- |

主机发送至从机的信息由两字节组成，第一字节为从机地址，其编码：0---127（最高二进制位另有定义），第一字节为数据分类命令（下表定义）。从机通讯缓冲区（FIFO）为两字节，因此，主机发送至从机的两字节可连续发送，不必留时间间隔。

从机工作在多机通讯方式，因此，主机应使用11位串行数据格式，并且不使用奇偶校验，将奇偶校验位作多机通讯寻址标志使用。主机发送第一个字节时，奇偶校验位强制为1，发送第二个字节时，奇偶校验位强制为0。（见附录一）

数据分类命令

| 命令编码 | 命令定义 | 命令编码 | 命令定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 瞬时流量 | 05 | 反向流量累积值 |
| 01 | 瞬时流速 | 06 | 流量计报警状态 |
| 02 | 瞬时流量百分比 | 07 | 流量计管道直径 |
| 03 | 流体电导比（空管） | 08 | 禁止流量累计 |
| 04 | 正向流量累积值 | 09 | 启动流量累计 |
| 10~13 | 备用 | 09 | 连发六次切换到设置状态 |

数据分类命令指示从机回送的数据类型，数据分类命令编码：0---127，上海安钧AMF CP V1.1 仅使用0—9号编码，其他编码暂时保留。

- 上海安钧AMF CP V1.1从机信息结构

从机接受到主机命令信息后，按命令要求回传测量数据。

从机响应信息数据结构

| 从机地址 | 命令 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 校验和 | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从机响应主机命令，回送10个字节数据，分为命令段、数据段、校验和、结束标志四部分。

- 命令段

命令段由两字节组成：从机地址和数据分类命令，该段是将主机发来的信息直接返回，用于主机校验从机对主机传送信息中地址和命令响应的正确性。

- 数据段

由于流量计各测量数据长度、单位、符号等信息各不相同，因此，从机回传的数据段按各命令具体定义。

1）流量信息定义

数据段的D4、D3、D2、D1、D0五个字节组成十位流量测量数据，每字节表示两位十进制数，每字节表示的十进制数值范围：0----99。

| 数据字节 | D4 D3 D2 D1 D0 |
| --- | --- |
| 十进制位 | B9B8 B7B6 B5B4 B3B2 B1B0 |

主机恢复流量测量值十进制数据的算法：

- 流动方向

将D4D3D2D1D0 恢复成十六进制数据 DATA_HEX；

若：DATA_HEX  <   80000000H  则 流动方向为正；

若：DATA_HEX  >=  80000000H  则 流动方向为负；

b)	原数据

将DATA_HEX中的最高位（符号位）消掉，得到无符号原数据；

即：原数据 =  DATA_HEX  与  7FFFFFFFH;

流量测量数据最大值为：99999

D5字节以段位方式定义流量单位、小数点位置：

D5位定义

| D5的二进制位 | B7 | B6 B5 B4 | B3 B2 B1 B0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位段定义 | 0 | 流量单位 | 小数点位置 |

流量单位定义：	0----L/S（升/秒）；

1----L/M（升/分）；

2----L/H（升/时）；

3----M3/S（立方米/秒）；

4----M3/M（立方米/分）；

5----M3/H（立方米/时）。

小数点位置：		4 -------±．00000；

5 -------±0．0000；

6 -------±00．000；

7 -------±000．00；

8 -------±0000．0；

9 -------±00000；

10 -------±00000 * 10；

.

.

.

13-------±00000 * 10000；

2）流速信息定义

数据段的D4、D3、D2、D1、D0五个字节组成十位流速测量数据，每字节表示两位十进制数，每字节表示的十进制数值范围：0----99。

| 数据字节 | D4 D3 D2 D1 D0 |
| --- | --- |
| 十进制位 | B9B8 B7B6 B5B4 B3B2 B1B0 |

主机恢复流速十进制数据的算法：

- 流动方向

将D4D3D2D1D0 恢复成十六进制数据 DATA_HEX；

若：DATA_HEX  <   80000000H  则 流动方向为正；

若：DATA_HEX  >=  80000000H  则 流动方向为负；

b)	原数据

将DATA_HEX中的最高位（符号位）消掉，得到无符号原数据；

即：原数据 =  DATA_HEX  与  7FFFFFFFH;

流量测速数据最大值为：19.999

D5无定义：

流速单位固定：	M/S（米/秒）；

数点位置固定：	±00．000。

3）流量百分比信息定义

数据段的D4、D3、D2、D1、D0五个字节组成十位流量百分比测量数据，每字节表示两位十进制数，每字节表示的十进制数值范围：0----99。

| 数据字节 | D4 D3 D2 D1 D0 |
| --- | --- |
| 十进制位 | B9B8 B7B6 B5B4 B3B2 B1B0 |

主机恢复流量百分比十进制数据的算法：

- 流动方向

将D4D3D2D1D0 恢复成十六进制数据 DATA_HEX；

若：DATA_HEX  <   80000000H  则 流动方向为正；

若：DATA_HEX  >=  80000000H  则 流动方向为负；

b)	原数据

将DATA_HEX中的最高位（符号位）消掉，得到无符号原数据；

即：原数据 =  DATA_HEX  与  7FFFFFFFH;

流量测量百分比数据最大值为：999.99

D5无定义：

流体方向定义：0-----流体正向流动；

1-----流体反向流动。

流量百分比单位固定：	﹪

数点位置固定：		±0000.0﹪

4）流体电导比信息定义

数据段的D4、D3、D2、D1、D0五个字节组成十位电导比测量数据，每字节表示两位十进制数。

| 数据字节 | D4 D3 D2 D1 D0 |
| --- | --- |
| 十进制位 | B9B8 B7B6 B5B4 B3B2 B1B0 |

主机恢复流体电导比十进制数据的算法：

原数据 = 10000 * D2 + 100 * D1 + D0;

流体电导比测量数据最大值为：999.9

D5无定义。

流体电导比单位固定：	﹪；

小数点位置固定：		000.0﹪。

5）正向流量累积信息定义

数据段的D4、D3、D2、D1、D0五个字节组成十位正向流量测量数据，每字节表示两位十进制数。

| 数据字节 | D4 D3 D2 D1 D0 |
| --- | --- |
| 十进制位 | B9B8 B7B6 B5B4 B3B2 B1B0 |

主机恢复流量十进制数据的算法：

原数据 = 100000000 * D4 + 1000000 * D3 + 10000 * D2 + 100 * D1 + D0;

流量累积数据最大值为：4294967296（十六进制0FFFFFFFFH）。

D5字节以段位方式定义流量单位、小数点位置：

D5字节位定义

| D5的二进制位 | B7 B6 B5 B4 | B3 B2 B1 B0 |
| --- | --- | --- |
| 位段定义 | 无定义 | 小数点位置及单位 |

小数点位置及单位：	0 ------- 1L；

1 ------- 0.1L；

2 ------- 0.01L；

3 ------- 0.001L

4 ------- 1m³；

5 ------- 0.1 m³

6 ------- 0.01 m³

7 ------- 0.001 m³

6）反向流量累积信息定义

反向流量累积信息定义同正向流量累积信息定义。

7）报警状态信息定义

数据段的D1、D0两个字节组成二进制报警状态。

| 数据字节 | D4 D3 D2 D1 D0 |
| --- | --- |
| 十进制位 | 无 定 义 BD6…….BD0 |

主机恢复报警状态二进制数据的算法：

原数据（二进制） =  D0;

报警状态定义

| 数据位 | BD7 | BD6 | BD5 | BD4 | BD3 | BD2 | BD1 | BD0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 励磁 | 空管 | 下限 | 上限 |

8）流量计管径信息定义

数据段的D0字节指示流量计管径。

管径定义 (单位mm)

| D0数值 | 代表管径 | D0数值 | 代表管径 | D0数值 | 代表管径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 3 | 14 | 200 | 28 | 1600 |
| 01 | 6 | 15 | 250 | 29 | 1800 |
| 02 | 10 | 16 | 300 | 30 | 2000 |
| 03 | 15 | 17 | 350 | 31 | 2200 |
| 04 | 20 | 18 | 400 | 32 | 2400 |
| 05 | 25 | 19 | 450 | 33 | 2500 |
| 06 | 32 | 20 | 500 | 34 | 2600 |
| 07 | 40 | 21 | 600 | 35 | 2800 |
| 08 | 50 | 22 | 700 | 36 | 3000 |
| 09 | 65 | 23 | 800 |  |  |
| 10 | 80 | 24 | 900 |  |  |
| 11 | 100 | 25 | 1000 |  |  |
| 12 | 125 | 26 | 1200 |  |  |
| 13 | 150 | 27 | 1400 |  |  |

9）禁止流量累积信息定义

从机接到该命令后，立即停止流量累积，并回送命令认可信息。停止流量累积延续时间为20秒，20秒后从机自动恢复流量累积计算。因此，若想连续禁止流量累积计算，必须以小于20秒的间隔，向从机发送该命令。该功能可用于断续过程计量。

回送的命令认可信息由数据段的D4、D3、D2、D1、D0五个字节组成。

| 数据字节 | D4 D3 D2 D1 D0 |
| --- | --- |
| 十进制位 | B9B8 B7B6 B5B4 B3B2 B1B0 |

主机恢复命令认可信息码的算法：

命令认可信息码=100000000*D4 + 1000000*D3 + 10000*D2 + 100*D1 + D0;

正确的命令认可信息码 =  2A3A4A5AH(十六进制)。

10）启动流量累积信息定义

从机接到该命令后，立即启动流量累积计算，并回送命令认可信息。该功能可用于断续过程计量。

命令认可信息由数据段的D4、D3、D2、D1、D0五个字节组成。

| 数据字节 | D4 D3 D2 D1 D0 |
| --- | --- |
| 十进制位 | B9B8 B7B6 B5B4 B3B2 B1B0 |

主机恢复命令认可信息码的算法：

命令认可信息码=100000000*D4 + 1000000*D3 + 10000*D2 + 100*D1 + D0;

正确的命令认可信息码 =  5A4A3A2AH(十六进制)。

3．校验和

从机回传的数据校验和为前八个字节的异或和。

异或和（byte8） = byte0 ⊕ byte1 ⊕ byte2 …………byte6 ⊕ byte7；

4．信息块结束标志

从机以结束标志表示本次回传信息块完毕。结束标志编码为：0AAH（通讯结束命令，十六进制格式）。

- 上海安钧AMF CP V1.1通讯过程时序

通讯过程时序指编制通讯软件时应遵从的时间间隔、延时、等待时间等。

  - 主机发送时序

主机发送的两个信息字节间的时间间隔最小为0，最大时间间隔为20毫秒，大于20毫秒，从机认为发送超时。

  - 从机回传时序

从机最小回传响应时间为0，最大为10毫秒 + 11位传送时间。

从机每个回传字节时间间隔最大为10毫秒 + 11位传送时间。

（11位传送时间根据选用波特率计算出）

  - 从机允许的通讯频度

从机允许的通讯频度为20次/每秒，大于该值，可能影响从机其他功能。

- 上海安钧AMF CP V1.1通讯波特率

上海安钧AMF CP V1.1支持的通讯波特率为：600、1200、2400、4800、9600、14400。

八、上海安钧AMF CP V1.1通讯数据块侦错信息

- 从机地址和数据分类命令回传，主机可用于校对从机是否正确响应；

- 从机回传字节异或和校验，主机可用于校对是否有数据位错误；

- 从机回传字节中B7 = 0为数据字节，B7 = 1为命令字节；

- 从机回传字节中的数据字节值不大于99；

- 从机回传字节数长度固定，共十字节长度，主机可做长度检验；

- 从机回传结束标志，主机可用于长度检验和数据字节定位。

九、标准通讯网络连接图

2007年11月12日

附录一	通讯实验程序

（MSDOS TURBO C）

#incLude<stdio.h>

#incLude<io.h>

/*	MODE setting		*/

#define BIT_5		0x00			/* Word Length define	*/

#define BIT_6		0x01

#define BIT_7		0x02

#define BIT_8		0x03

#define STOP_1		0x00			/* Stop bits define	*/

#define STOP_2		0x04

#define P_EVEN		0x18			/* Parity define	*/

#define P_ODD		0x08

#define P_SPC		0x38            /* Set tb = 0       */

#define P_MARK		0x28            /* Set tb = 1       */

#define P_NONE		0x00

#define I_RDA		0x01       /* EnabLe recieve-data-avaiLabLe interrupt */

#define I_TRE		0x02   /* EnabLe transmitter-hoLding-register-empty interrupt */

#define I_RLS		0x04       /* EnabLe recieve-Line-status interrupt */

#define I_MS  		0x08       /* EnabLe modem-status interrupt */

#define I_NON       0x00       /* DisabLe interrupt */

#define B600		0xc0

#define B1200		0x60

#define B2400		0x30

#define B4800		0x18

#define B9600		0x0C

#define B14400		0x08

#define COM1_ADDR  0x3e8

unsigned char  COMM_Buf[100];

unsigned char   baud_rate;

unsigned int error_cnt;

void SioInit_1(void)

{

outportb(COM1_ADDR + 2, 0xcf);   /* EnabLe FIFO and cLear FIFO  */

outportb(COM1_ADDR + 3, 0x80);   /* Set DLAB = 1  */

/* Set bps */

outportb(COM1_ADDR,     baud_rate % 256);

outportb(COM1_ADDR + 1, baud_rate / 256);

outportb(COM1_ADDR + 3, BIT_8 | STOP_1 | P_MARK);   /* 11 bits mode & P = 1 */

outportb(COM1_ADDR + 1, I_NON); 					  /* disabLe interrupt */

}

void SioInit_0(void)

{

outportb(COM1_ADDR + 2, 0xcf);  			 /* EnabLe FIFO and cLear FIFO  */

outportb(COM1_ADDR + 3, 0x80);   			 /* Set DLAB = 1  */

/* Set bps */

outportb(COM1_ADDR,     baud_rate % 256);

outportb(COM1_ADDR + 1, baud_rate / 256);

outportb(COM1_ADDR + 3, BIT_8 | STOP_1 | P_SPC);  /* 11 bits mode & P = 0 */

outportb(COM1_ADDR + 1, I_NON);  					/* disabLe interrupt */

}

int SioRecieve()

{ unsigned k;

for (k=0;k<10000;k++)

{if((inportb(COM1_ADDR + 5) & 1) == 1)

{ return inportb(COM1_ADDR); }

deLay(1);

}

return 0;

}

void SioSend(unsigned char data)

{ outportb(COM1_ADDR,data);  /* Send data */

whiLe((inportb(COM1_ADDR + 5) & 0x40) == 0){}

}

main()

{ int i;

unsigned char ch_n;

unsigned char ch;

int cnnt;

baud_rate = B14400;

cnnt=0;

error_cnt = 0;

ch_n = 0;

for(;;) {

SioInit_1();

cnnt++;

cprintf("%03d ",cnnt);

cprintf("Send Data  ");

ch = 0x03;

SioSend(ch);

outportb(COM1_ADDR + 3, BIT_8 | STOP_1 | P_SPC);

SioSend(ch_n);

ch_n = (ch_n + 1) & 7;

for (i=0;i<10;i++) { COMM_Buf[i] = SioRecieve(); }

deLay(20);

for (i=0;i<10;i++) { cprintf("%03d ",COMM_Buf[i]); }

if ((COMM_Buf[9] != 0xaa) && (COMM_Buf[9] != 0)) { error_cnt++; }

cprintf("%05d\n\r",error_cnt);

deLay(20);

}

}