| EE16系列 | 暖通领域用温湿度变送器 |
| --- | --- |
| EE16传感器是暖通空调应用中精确测量相对湿度及温度而价钱合理的理想解决方案，在严重污染环境中工作可以选择适当的过滤器帽。 新开发的E+E相对湿度敏感元件HC101保证卓越的长期稳定性和抗化学污染能力，它们极佳的可重复性允许通过一个简易的低成本单点校正从而在整个量程范围内保证极佳的精度 EE16传感器可以选择电流或电压信号输出。 典型应用： *楼宇自动控制 *仓储室 *气候和暖通自动控制 特点： *极优的性能价格比 *耐湿性能好 *长期稳定性好 |  |
| 技术参数 |
| 测量指标 |  |
| 相对湿度 |  |
| 湿度敏感元件 | HC101 |
| 信号输出0～100%RH | 电压输出 | 0～10V -1mA<IL<1mA |
|  | 电流输出 | 4～20mA(两线制) RL<500Ω |
| 工作范围 | 10～95%RH |
| 20℃之下精度 | ±3%RH |
| 45%RH条件下温度系数 | 典型值 -0.05%RH/℃ |
| 温度 |  |
| 温度敏感元件 | Pt1000 (class A , DIN EN 60751) |
| 信号输出0～50℃ | 电压输出 | 0～10V -1mA<IL<1mA |
|  | 电流输出 | 4～20mA(两线制) RL<500Ω |
| 20℃之下精度 | ±0.5℃ |
| 供电电源 | 0～10V信号输出 | 15～35 VDC 或 24 VAC±20% |
|  | 4～20mA信号输出 | 10V +RL×20mA < UV < 35VDC |
| 电流损耗 | 直流供电 | 典型值 8mA |
|  | 交流供电 | 典型值 20mA |
| 电气连接端子 | 螺纹接线端子 最大值1.5mm2 |
| 外壳/防护等级 | 聚碳酸酯/IP65 |
| 电缆密封 | M16 |
| 传感器探头保护 | 薄膜过滤器、铜烧结过滤器、金属隔栅过滤器 |
| 电磁兼容依据 (CE) | EN 61000-1 EN 61000-3 |
|  | EN 61326-1+A1+A2 |
| 温度范围 | 工作温度 | -5～+50℃ |
|  | 存储温度 | -25～+60℃ |

| EE16安装图及电气连接图 |
| --- |
| EE16订货指南 |
| 型号 | 输出 | 温度探头 | 安装方式 | 探头长度 | 过滤器 |
|  |  | 仅适用FP型 |  | 仅适用管道安装型 |  |
| 温湿度输出 | (FT) | 0-10 V | (3) | Pt 100 DIN A | (A) | 墙面安装 | (A) | 50mm | (2) | 薄膜过滤器 | (1) |
| 湿度输出 | (F) | 4-20mA | (6) | Pt 100 DIN B | (B) | 管道安装 | (B) | 200mm | (5) | 铜烧结过滤器 | (2) |