HTDT系列

温湿度、露点变送/控制器

用户手册

一、产品概述：

HTDT系列温湿度露点变送控制器采用瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的HygroClip系列数字化温湿度传感器数字信号作为信号输入，产品具有温湿度、露点测量精度高、稳定可靠、工作温度范围宽等特点，适合要求测量精度高等暖通或者工业等多种场合的应用。

◇ 显示和变送精度为：±1.5%RH，±0.3℃（23±5℃，0…100%）

◇ 产品具有自动温度补偿功能，保证测量的精确可靠

◇ 具有露点、焓值、湿球温度、体积混合比PPMv、绝对湿度等湿度学参数变送输出

◇ 两行16字符液晶温度、湿度、露点(湿度学参数)、报警状态和趋势指示显示

◇ 探头工作温度为-40…85℃和-50…200℃可选

◇ 可通过按键在探头工作环境内任意设定测量范围变送输出

◇ 多种标准模拟信号输出：0…5V、0…10V、4…20mA，跳线更改

◇ 最多可达4路继电器报警控制输出,每路继电器报警可以任意组态

◇ 防护等级为IP65

二、技术指标：

| 测量范围 | 温度：-40…+85℃或者-50…200℃(范围内可以任意设置测量范围) 湿度：0...100%RH |
| --- | --- |
| 测量精度 | ±1.5%RH，±0.3℃（23±5℃，0…100%） 原装瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的HygroClip系列探头 |
| 电路工作环境 | -5...55℃ / 0...99%RH,不结露 |
| 探头工作环境 | 温度： -40…+85℃或者-50…200℃；湿度：0...100%RH |
| 模拟输出 | 4...20 mA，0...5V，0...10V，跳线更改设置 |
| 液晶显示 | 温度℃、相对湿度%RH、湿度学参数(所有参数可选)、报警提示、趋势指示 |
| 显示分辨力 | 0.1%RH(0.01%RH可选)，0.1℃(0.01℃可选)，0.01计算值 |
| 供电和负载 | 24VDC，电压输出负载＞1000Ω，电流输出负载＜500Ω |
| 传感器特性 | 重复性<0.5%RH，<0.1℃；年漂移<1%RH；<0.1℃ |

三、产品外观

仪表外形尺寸为198×90×60(mm)

四、测量显示

当您所选择的变送器带有露点变送输出，按(切换显示内容，出厂默认为温度和相对湿度，按(可以在温度和相对湿度、露点和相对湿度、温度和露点之间来回切换，如下图：

当您所选择的变送器没有露点变送输出，则只显示温度和相对湿度值。

报警显示：

High 表示上限报警，即测量值高于预设的上限报警值

Low  表示下限报警，即测量值低于预设的下限报警值

您所购买的产品无继电器报警输出或者您将所有通道的报警类型设置为NOT USE,则无报警显示。

趋势指示：

Up   表示测量值处于上升趋势

Down 表示测量值处于下降趋势

Equi 表示测量值处于平衡状态

当温度每分钟测量值的变化量≤0.1℃/min，表示温度测量达到平衡；当湿度每分钟测量值的变化量≤0.2%RH/min，表示湿度测量达到平衡；当露点每分钟测量值的变化量≤0.3℃/min，表示露点测量达到平衡；。

当您将趋势指示Trend设定为OFF，则无趋势指示。

注：当测量值处于报警状态时，报警和趋势交替显示，每两秒为一个周期，无报警则显示趋势。

五、按键功能说明：

Menu功能键：进入参数设置或者退回到上一级菜单

(增加键：在测量状态下启动参数浏览，在参数浏览状态下翻页查看设置好的参数值，在参数设置状态下翻页选择所要设置的参数或者增加改变参数值

(减少键：在参数浏览状态下翻页查看设置好的参数值，在参数设置状态下翻页选择所要设置的参数或者增加改变参数值

(移位键： 在测量状态下，切换液晶显示(在温度+湿度、露点+湿度、温度+露点之间选择)，在参数设置状态下移位辅助设置

Enter确认键： 确认进入菜单设置，在参数设置时确认保存所设置的参数值

六、变送器设置参数浏览

在测量状态下按(进入参数浏览，按(/(循环查看变送器的设置参数，如下图：

在参数浏览状态下，按Menu键回到测量状态。

在参数浏览状态下，按(和Enter键无效。

在参数浏览状态下，如果没有按(/(操作，等待15秒自动回到测量状态。

七、参数设置：

在测量状态下，按Menu功能键提示输入密码：

通过(增加键/(减少键/(移位键组合输入密码，如果您所购买的产品无继电器报警输出，密码为6666；如果您所购买的产品具有继电器报警输出，密码为0607。按Enter确认键进入参数设置主菜单，密码错误退出，返回测量状态；按Menu键返回到测量状态；如果15秒钟没有按键操作自动返回到测量状态。在主菜单中如果15秒钟没有按键操作则退出返回测量状态。

Output Setup量程设置菜单

L1为温度量程设置，L2为湿度量程设置，L3为露点(或者别的湿度学参数)量程设置；LOW为量程下限设置，HIGH为量程上限设置，按(增加键/(减少键改变设定值，按Enter确认键保存设置。

Alarm Setup报警设置菜单

Alarm1、Alarm2、Alarm3、Alarm4分别代表继电器1、继电器2、继电器3、继电器4；

报警类型选择：

Temp:      温度

Humi：     湿度

Td：       露点(别的计算值)

Not USE：  不用

报警方式选择：

> 上限报警，当测量值 >  设定值时报警

< 下限报警，当测量值 <  设定值时报警

报警回差设置：

D：0.5

回差范围在0.0至9.9之间设置，出厂默认为0.5。

Adjust零位、斜率调校菜单

变送器出厂时已经标定，经过检验，产品符合技术指标。

由于传感器、变送器或者其他原因，显示和变送存在误差，可以通过Adjust校准菜单进行校准减少误差，提高系统的测量和控制精度。

Zero零位调校:

变送器提供温度和湿度的零位调校，用于修正零点误差。

修正后的测量值=修正前的测量值 + Zero参数设定值

Ratio斜率调校：

斜率调校应在零位调校完成后进行。

变送器提供温度和湿度的斜率调校，用于对温度和湿度测量进行斜率调校。

Ratio的计算方法：Ratio = (标准值-量程下限)/(显示值-量程下限)

Communication RS485通讯设置菜单

Address ADDR为通讯地址，BAND为波特率，设置好后按Enter确认键退出。

注：在以上菜单设置时，如果在15秒钟没有按键操作则自动退出返回到测量状态。

八、HygroClip S传感器的连接和拆卸

|  | 务必将MOK连接件的三个白点和HygroCLip S的白点四点对齐，再轻轻地将HygroClip S传感器探头往里插。 |
| --- | --- |
|  | 再轻轻地旋转错开中间的两个白点，锁定探头。 |
|  | 沿反方向旋转中间的两个白点，使四个白点对齐。 |
|  | 四点对齐后，轻轻启下HygroClip S。注意：不可在四点未对齐时，强行安装和拆卸，否则将造成机械损坏。 |

九、PCB说明和接线定义：

a) 供电和变送输出

1：OUT1  温度变送输出

2：OUT2  湿度变送输出

3：OUT3  露点变送输出

4：GND   供电电源地

5：GND   变送输出信号地

6：V+    供电电源正，供电电压24VDC±6VDC

b) 传感器输入

IN：为瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的互换式数字化温湿度传感器HygroClip系列接口

HygroClip S传感器连接：

IN1：+5V DC对传感器供电，接延长线的绿线

IN2：DIO  数字输入输出，接延长线的黄线

IN3：GND  传感器供电电源地，接延长线灰线

HygroClip I* 工业温湿度传感器连接：

|  | 连接件端子定义 | 功能描述 | PCB板对应端子号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E | GND | IN3 |
|  | 3 | DIO | IN2 |
|  | 5 | 供电正 (+15V DC±0.5VDC) | IN1 |

c) 继电器报警控制输出

继电器1： R11、R12、R13(R11、R12为常开，R12、R13为常闭)

继电器2： R21、R22、R23(R21、R22为常开，R22、R23为常闭)

继电器3： R31、R32、R33(R31、R32为常开，R32、R33为常闭)

继电器4： R41、R42、R43(R41、R42为常开，R42、R43为常闭)

继电器触点容量20A/14VDC，10A /250 VAC

d) RS485网络通讯

A：RS485+

B：RS485-

注：通讯协议请参见附带的光盘

十 、产品选型：

| HTDT- |  | HTDT系列温湿度、露点变送器 |
| --- | --- | --- |
|  | H |  | 湿度变送输出，0…100%RH |
|  | X |  | 无湿度变送输出 |
|  | T |  | 温度变送输出，需指定量程 |
|  | X |  | 无温度变送输出 |
|  | C |  | 计算值变送输出，需指定参数和量程 |
|  | X |  | 无计算值变送输出 |
|  | 101 |  | 用HygroClip S探头，一体式墙面安装 |
|  | 102 |  | 用HygroClip S探头，分体两米线缆 |
|  | 105 |  | 用HygroClip S探头，分体五米线缆 |
|  | 212 |  | 用HygroClip IC-1探头，分体两米线缆 |
|  | 232 |  | 用HygroClip IC-3探头，分体两米线缆 |
|  | 215 |  | 用HygroClip IC-1/05探头，分体五米线缆 |
|  | 235 |  | 用HygroClip IC-3/05探头，分体五米线缆 |
|  | 312 |  | 用HygroClip IM-1探头，分体两米线缆 |
|  | 332 |  | 用HygroClip IM-3探头，分体两米线缆 |
|  | 315 |  | 用HygroClip IM-1/05探头，分体五米线缆 |
|  | 335 |  | 用HygroClip IM-3/05探头，分体五米线缆 |
|  | 412 |  | 用HygroClip IE-1探头 |
|  | 432 |  | 用HygroClip IE-1-M探头 |
|  | -D |  | 带LCD显示 |
|  | -X |  | 无LCD显示 |
|  | 1 |  | 0…20mA变送输出 |
|  | 2 |  | 4…20mA变送输出 |
|  | 3 |  | 0…1V 变送输出 |
|  | 4 |  | 0…5V 变送输出 |
|  | 5 |  | 0…10V 变送输出 |
|  | R1 |  | 一路继电器报警输出 |
|  | R2 |  | 二路继电器报警输出 |
|  | R3 |  | 三路继电器报警输出 |
|  | R4 |  | 四路继电器报警输出 |
|  | S0 | 无通讯接口 |
|  | S1 | RS485接口 |

# Text boxes

Alarm1: Temp ℃

> 80.0   D: 0.5

趋势指示开关

通讯设置

校准设置

报警设置

变送输出量程设置

##### Trend

##### Comunication

##### Adjust

##### Alarm Setup

##### Output Setup

Password

0000

通讯地址：00

波特率：9600

第四路继电器报警：没有用

第三路继电器报警：设定为计算值下限报警，露点<-30报警，回差0.5℃，大于-29.5℃报警解除

第二路继电器报警：设定为湿度下限报警，<10%RH报警，回差0.5%RH，大于10.5%RH报警解除

第一路继电器报警：设定为温度上限报警，>80℃报警，回差0.5℃，小于79.5℃报警解除

湿度调校：Zero为零位调校，Ratio为斜率调校

温度调校：Zero为零点调校，Ratio为斜率调校

第三路变送：计算值变送为露点变送,测量范围为-80.0…100℃当没有计算值输出时，无该显示画面

第二路变送量程：湿度变送,测量范围为0…100%RH

第一路变送量程：温度变送,测量范围为-30…70℃

计算值变送和显示设为露点Td ℃，如果您所购买的产品没有计算值输出，该参数为None

Address:    0001

# Baud rate： 9600

Alarm 4: Not Use

Alarm 3: Td ℃

< -30.0  D:00.5

Alarm 2: Humi %RH

< 10.0   D:00.5

Alarm 1: Temp ℃

> 80.0   D:00.5

H Zero = 00.0%RH

Ratio =  100.0%

T Zero = 00.0℃

Ratio =  100.0%

Calculation：Td

-80.0 ^ 100.0℃

Humidity：

0.0 ^ 100.0%RH

Temperature：

-30.0 ^ 70.0℃

Address:    0001

Baud rate： 9600

High:00.00mA

T  Zero=  0.0℃

Ratio=  100%

High:00.00mA

L1  LOW=- 40.0℃

HIGH=  85.0℃

High:00.00mA

继电器接线示意图             电流输出示意图               电压输出示意图

IN1

IN2

IN3

Calculate:

Td ℃

+5v

DIO

GND

J9

J8

J7

J6

J5

J4

J3

J2

J1

198

182

158

90

52

显示温度和计算值

显示计算值和相对湿度

显示温度和相对湿度

(

(

T  15.2℃  High

Td -6.8℃  Down

(

Td -6.8℃   Down

H  21.3%RH  Low

T  15.2℃   High

H  21.3%RH  Low

感谢您选用HTDT系列智能温湿度、露点变送/控制器。

本《用户手册》为正确的选型、量程设置、零点满度修正、控制组态、通讯设置、安装、使用和产品维护作了简要的说明。

使用前请认真阅读本说明书，请将本手册放在便于查阅的地方。

T  15.2℃   High

H  21.3%RH  Low

R43

R42

R41

R33

R32

R31

R23

R22

R21

R13

R12

R11

B

A

5

6

3

4

1

2