JF-300  高精度称重变送器

技

术

说

明

书

- 端子定义

二、外形尺寸

三、技术参数

输入:		传感器灵敏度范围:		35mVdc(i.e.±3.5mV/V).

最小输入分辨率:		<0.5uV

传感器激励电压:		10VDC

传感器驱动能力:		120mA. (最多并联4只350 欧姆传感器)

输入反馈:			提供.

零点调整:	固定式可调:			输入范围50％，一个可调电位器

增益调整:	可调整范围1倍增益		20mV 输入/ 20mA 输出， 6位固定开关，一个可调电位器

满载/零点／满载	标定时相互影响:		可忽略

输入端滤波器:	第一滤波:固定式:		截止频率200Hz  (5ms)

模拟输出:	电流输出:			0-20mA 或 4-20mA (带反相保护)

电压输出:			0-10Vdc

逻辑量输出:	有源输出

额定工作环境		I≤50mA;  V≤12Vdc

精度:		额定分辨率:			>70,000 分度.

线性度:			<0.01%  F.S	 (100 ppm)

线性调整:			零点:±0.5%	 增益:±1.0%

温度系数( FS):		零点:±25 ppm/oC	 满载:±50 ppm/oC

工作温度范围:		-20oC/+50oC

电源供应:	内部转换模式:		15-35Vdc 单路, 0.8 - 2.4瓦.

带反相以及超压保护.

基本组成单元:	单板PCB, 金属壳体:		135*66*18 全金属防护, IP40.

标准安装方式:	随机提供双 TS35 卡扣.	标准35mm DIN轨安装.

四、安装与标定

首次使用JF-100前，请认真阅读本说明书

- 连接JF-100到电源与传感器

  - JF-100对电源的要求非常宽，18-35V的直流电源都可以，但是应考虑JF-100负载，如               果 LOADCELL数目多于1个，应适当加大电源的功率（>120mA）

  - JF-100与传感器的连接使用4线连接，当使用6线的传感器或接线盒时，应该用跳线将激励（EXC）与反馈（SEN）短接。

- 确定你所希望的输出方式

JF-100提供电流与电压两种模拟输出方式，在标定以前可以通过改变Switch A1的开关状态来选择输出方式。（ON——电流输出方式；OFF——电压输出方式）

- 设定零点

若使用4——20mA信号时，则把Switch A1设为“ON“状态，Switch B1设为“ON”状态，Switch B2设为“OFF”状态，然后调节电位器RP1至输出为设定的下限（比如设定为4-20mA，就应调节到接近4mA），设定零点调整完成后，进行工作零点调整；若使用0——20mA或0——10V信号，则把Switch A1设为“OFF”状态，无需设定零点调整，直接进行工作零点调整。

- 工作零点调整。

先把Switch B1设为“OFF”状态，Switch B2设为“ON”状态，如果皮重小于传感器满量程的15％，则把Switch A8设为“ON”状态，然后直接调节电位RP2至精确值；反之则把Wwitch A8设为“OFF”状态，之后通过设定Switch A2——A7的开关状态（设定方法如表１），使输出接近为零点，然后调节电位器RP2至精确值。（偏置调整完成后，进行增益设定）

表1  电流（电压）偏置调整方法

| A2—A7开关状态 | 000000 | 100000 | 110000 | 111000 | 111100 | 111110 | 111111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏置调整率（满量程的百分比） | 0％ | 8.34％ | 16.67％ | 25％ | 33.34％ | 41.67％ | 50％ |

（0——表示开关为“OFF”状态；1——表示开关为“ON“状态）

- 增益设定

在系统上加一个已知载荷，之后通过设定Switch B3——B8的开关状态（设定方法如表2），使输出接近为所设定的数值（如果设定为4-20mA，并且加了满载，就是20mA）。如果是其它载荷，将其折算成相应输出值。调节电位器RP3至输出为设定数值。

表2  增益设定方法

| B3—B8开关状态 | 000000 | 100000 | 110000 | 111000 | 111100 | 111110 | 111111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增益设定 | 2 | 1.833 | 1.667 | 1.5 | 1.333 | 1.167 | 1 |

（0——表示开关为“OFF”状态；1——表示开关为“ON“状态）

- 重新检查零点设定、电流偏置调整和增益设定，如果发现改变重复设定步骤。