EIO-H1以太网远程IO及温湿度采集联网产品快速安装指南

- 基本硬件连接

- 开关量输出端子（绿色端子）

提供2路继电器触点输出。2个接线端子为一个开关（Output1-2）。

每路开关最大负载：AC 250V/10A、AC 125V/30A、DC 30V/10A。

EIO开关量输出逻辑图。

EIO控制220V线路接线图。

- 开关量输入端子（黄色端子）

由板子提供一个开关量检测信号（COMM脚），当此检测信号与开关量输入端（Input1-4）中的任何一个接通时，此开关量输入端为接通状态，检测数据字节对应位被置1，否则为0。

- 连接传感器

EIO-H1使用4芯线连接温湿度传感器。按照1-1，2-2, 3-3，4-4的方式连接。在使用1.0四芯护套线时，最远距离可到12-20米。

- 电源输入

DC12V 500mA端子式电源输入，请按照外壳文字说明连接电源正负极。使用过程中，如果由于供电电源超过上述规定而造成的损失，不在免费保修范围之内。

- UART/Manager接口

为设备管理口，用超级终端打开此端口可以对设备进行设置，参数为：9600bps，无校验，8数据位，1停止位，无流控。

- 控制通讯方式及协议

<通过以太网&TCP/IP控制>：此模式为默认模式，通过TCP/IP Modbus TCP通讯协议进行控制，设备监听在502端口，具体报文格式及内容，请查看光盘内的《EIO技术配置手册》，或使用光盘内的演示软件查看控制报文。

应用软件可以使用Socket规范与EIO建立用于控制通讯TCP/IP连接。也可以VSPM软件，将EIO映射成本机的虚拟COM，应用软件采用串口编程方式与EIO进行控制通讯。

- 网络

设备支持10Mbps以太网接入，不支持网线自动翻转，如果与网卡连接，需要使用交叉网线。与交换机或集线器连接，使用普通的568B/A网线即可。

- 检查运行状态

上电后就可以观察设备的工作状态。正常情况下，<Work>指示灯每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为不正常状态。以太网连接正常时<联接>指示灯将长亮。

其他状态，参考下面的指示灯含义说明。

Data：网络数据，以太网连接有数据传输时闪烁。

Link：网络连接，以太网连接正常时为长亮。

Work：正常启动并工作后，每隔一秒闪烁一次，长亮或长灭都为故障状态。

Socket：当与虚拟串口软件或其他控制软件建立连接后为长亮状态。

- EIO Link技术

2个EIO设备可以通过EIO Link技术配置成对联模式。

此模式特点：

EIO-A的开关量输入状态将被复制到EIO-B开关量输出

EIO-B的开关量输入状态将被复制到EIO-A开关量输出

EIO-A与EIO-B的RS485协议转换功能也可以设置为透明传输模式。

EIO出厂时，均为EIO Link的<EIO Link Server模式>，所以一个EIO使用默认设置，另一个使用<EIO Link Client模式>就可以完成对联。

EIO-A使用默认设置，工作在<EIO Link Server模式>。在EIO-B的<EIO Link>菜单中，设置为<EIO Link Client模式>，并将EIO-B的远程服务器地址设置为EIO-A的IP地址，就可以完成对联设置。

EIO Link模式有效情况下，Modbus TCP的开关量输出控制功能将被禁用，但是可以轮询EIO的开关量输入状态。

- 开关量状态主动上传功能配置

- 启用EIO Link的<EIO Link Server模式>（默认已经启用）

- 使用TCP/IP协议连接EIO的5100端口，或将此端口映射成虚拟串口。

- 当开关量发生变化时，可以从此TCP/IP连接，或虚拟串口接收到状态数据报文。

- 安装VSPM虚拟串口软件

- 安装光盘或从网络下载的VSPM虚拟串口软件。

- EIO默认设置为Server模式，所以择VSPM的Client模式（默认模式）。

- 选择<使用设备探测器建立虚拟串口>，进入主界面后，选择<扫描添加设备>

- 修设备IP地址

- 选择一个扫描到的设备

- 在<IP地址>输入栏中，为设备指定一个新的可访问的IP地址

- 单击<修改设备网络参数>，设备修改IP地址为指定地址，并自动重启用于应用设置

- 启动完毕后单击<搜索设备>，就可以看到设备已经修改为新的IP地址。

- 选择映射此设备端口，就可以自动映射出对应的虚拟串口

映射结果

设备的Modbus TCP端口被映射到COM3，对应192.168.192.100:502

应用程序（如演示软件）使用COM3可以与EIO进行控制通讯。

- 控制软件

选择光盘内的菜单按钮<EIO I/O联网产品->EIO Modbus TCP控制演示程序>，执行<演示程序.exe>，选择COM3（映射设备的TCP/IP 502端口），然后选中<启动服务>，就可以演示控制EIO的输出，检测输入状态等功能，如果控制成功，软件将显示所使用Modbus TCP报文。

- 通过Socket控制EIO

运行光盘内的eiodemo_socket-> eio_socketp.exe。此目录下有测试程序的Delphi源码。

- 点击连接

- 测试输出，点击输出1-2，相应的继电器应该吸合。

- 测试入，点击输<重新读取开关量输入状态>，如果响应输入通道为1，将在输入1-4上打勾。

- 温湿度数据采集

安装ESEN采集软件，此软件支持1-500点温湿度数据采集及现场报警。新建一个采集点即可看到温湿度数据。编程协议见《EIO技术配置手册》。

- 管理EIO

- 管理口

EIO提供了一个RS232管理口，参数为：9600bps，8数据位，1停止位，无校验，无流控。

使用2、3交叉的RS232电缆连接电脑串口，通过超级终端软件登录到设备进行管理。

- 网络管理

可以使用VSPM的<Telnet管理>功能或超级终端的TCP/IP功能登录到设备进行管理。

- EIO默认的管理员口令：admin

- 恢复出厂值

通常不需要此操作，因为设备支持设备探测功能，所以即使遗失了IP地址，也可以通过虚拟串口的<设备探测器>找到设备，并且可以通过软件管理功能来恢复出厂设置。按住恢复出厂值按钮，重新启动或上电，等待10秒左右，直到<Work>指示灯开始闪烁，就可以恢复到下列默认设置：

EIO设备性能指标

| 型号 功能 | EIO-H1 |
| --- | --- |
| 温湿度传感器 | 瑞士SHT10全数字温湿度一体化传感器。 单独的微型传感器板，可以放置到设备内部或狭小空间中，使用4芯导线线与主机通讯，传感器与主机最远距离可达15米。 传感器为全量程标定，可直接替换。 |
| 测量范围 | 温度：-55°C 至 +125°C 相对湿度：0-100% |
| 测量精度 | 温度：-10°C 至 +85°C时精度为±0.5°C 相对湿度：±4.3 |
| 输入 | 提供4路开关量输入（光电隔离），由EIO提供检测信号。可接报警探头、烟感探头等设备。 |
| 输出 | 2路可编程继电器控制输出，用于报警或启动相关环境控制设备。 每路开关最大负载：AC 250V/10A、AC 125V/30A、DC 30V/10A。 |
| 控制通讯 | 以太网&TCP/IP |
| 控制协议 | EIO Modbus TCP及EIO Link（支持开关量输入主动上传）。 |
| 网络 | RJ45 10Mbps TCP/IP、UDP协议。 |
| 运行模式 | Modbus TCP：工作在Server模式。 |
| 管理 | 提供一个用于本地管理的管理口，也可以使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理,并具有设备探测功能。 |
| 安全 | 内置IP过滤,最多设置8个认证IP。 |
| 电源 | 直流稳压12V/500mA。可定制为DC15-48V供电 |
| 供电模式 | 现场供电。 |
| IO防护 | 输入电路采用光电隔离保护 |
| 运行环境 | 温度:0-60℃,湿度:5% - 95% RH,无凝露。 |
| 附带软件 | VSPM虚拟串口软件,使用说明书等。 |

- 2路继电器开关量输出

每路开关最大负载：AC 250V/10A、AC 125V/30A、DC 30V/10A

- 4路开关量输入（光电隔离）

输入为无源开关量或TTL输入，如按钮、开关等，由EIO提供检测信号。

- 提供一个本地RS232管理口，参数为：9600，8数据位，1停止位，无校验。

- UART端口均具备ESD15KV、浪涌保护。

- 直流12V 500mA供电

# Text boxes

IP认证：禁用

Telnet端口：23

IP地址：192.168.192.100

子网掩码：255.255.255.0

网关：无