SWP系列无纸记录仪 >> PID调节型 >> SWP-TSR200/PID系列真彩中长图PID调节无纸记录仪

主要特点 1、多功能的 PID 调节控制 最多可实现 4 路 PID 调节，可控制开关量或模拟量输出，支持正、反作用控制及手 / 自动切换。 提供本机给定、曲线设定、外部给定 3 种目标值给定方式。 带自整定功能，方便确定 PID 调节参数。 每个控制回路提供 32 段控制曲线设置， 拟合曲线平滑设置的折线，能获得无超调及欠调的优良控制特性。 每个控制回路带 2 个报警开关，可控制某些设备连锁动作，完成定时器及可编程控制器的部分功能。 控制中可随意对曲线程序进行修改，执行暂停及运行操作。 2、 全新硬件结构、强抗扰设计 一体化铝合金外壳、内部 EMI 抗干扰屏蔽隔离设计，完善的软件功能，使 T SR 系列仪表可靠性更高。 3、 显示功能 采用高分辨率的 10.4 英寸 TFT 真彩液晶显示屏，人机界面友好，使用方便。 4、 大容量 FLASH 存储 内部采用大容量 Flash Memory 存储数据，最大可扩展到 192Mbit 。 5、多通道采集及输出 提供最多 16 路全隔离全可切信号输入、 12 路 DC24V 馈电、 16 路继电器输出和 4 路模拟量输出。 6、 通信 提供带光电隔离的 RS-232 或 RS-485 通讯接口，方便与上位机联网通信。 支持外接微型打印机及 USB 存储棒。 7、 软件功能强 带通道运算功能、采集修正算法、内置汉字拼音输入法。 轻触式面板按键，可设置按键发音，方便用户进行各种的操作。 主要技术指标 ■ 常用规格 安装： 嵌入式仪表盘安装 ( 垂直仪表盘 ) ，卡条式固定架。允许向后最大倾斜 30 °，左右水平。 仪表尺寸： 288 × 288 × 240 mm 开孔尺寸： 281 × 281 mm 仪表盘厚度： 2 － 6mm ■ 输入部分 输入点数据和测量周期 型号 输入 测量周期 记录间隔时间 TSR202 2 250ms （刷新周期为 1s ） 1-240s TSR204 4 500ms （刷新周期为 1s ） TSR208 8 1s （刷新周期为 1s ） TSR212 12 TSR216 16 输入种类及测量量程、精度： 输入种类 量程 测量量程 精度 DVC 0~20mV -9999~99999 ± 0.1% 0~100mV -9999~99999 ± 0.1% 0~5V -9999~99999 ± 0.1% 1~5V -9999~99999 ± 0.1% DCI 0~100mA -9999~99999 ± 0.2% 4~20mA -9999~99999 ± 0.2% TC S -50.0~100.0 ℃ ± 3.7 ℃ 100.0~1768.0 ℃ ± 2 ℃ B 0~1820.0 ℃ ± 2 ℃ K -50.0~1372.0 ℃ ± 2 ℃ E -50.0~1000.0 ℃ ± 2 ℃ J -50.0~1200.0 ℃ ± 2 ℃ T -199.90~320.00 ℃ ± 2 ℃ Wer3-25 0.0~2300.0 ℃ ± 5 ℃ RTD Pt100 -200.0~850.0 ℃ ± 1 ℃ Cu50 -50.00~150.00 ℃ ± 1 ℃ DI DCV 输入 （ TTL ） OFF ： 2.4V 以下 ON ： 2.4V 以上 接点输入 接点： on/off 频率 0 － 15KHZ 0~99999 ± 1 （标准运行条件： 23 ± 2 ℃ , 55 ± 10%RH ，电源电压 90 ～ 260VAC ，电源频率 50/60Hz ± 1%, 预热 30 分钟以上，振动等对仪器动作无影响的状态下的性能） 冷端补偿：可采用仪表内置补偿温度、直接设置补偿温度、或指定通道值进行补偿。 冷端补偿精度： S 、 B 、 Wre 型： ± 1 ℃ K 、 J 、 E 、 T 型： ± 1 ℃（ 0 ℃或以上测量时） 最大输入电压： 2VDC 或以下的电压量程及热电偶：± 10VDC （连续） 6VDC 或以下的电压量程： ± 50VDC （连续） 输入阻抗： 2VDC 或以下的电压量程及热电偶： 10M Ω或以上 6VDC 或以下的电压量程： 约 1M Ω 输入外部阻抗 DC 电压，热电偶输入： 2K Ω或以下 RTD 输入： 1 线 10 Ω以下（三线应相等） 输入偏置电流： 10nA 或以下 共模最大干扰电压： 250V AC rms(50/60 Hz) 共模抑制比（ CMRR ）： 120dB(50/60Hz ± 0.1%,500 Ω不平衡，负端－接地端 ) 串模抑制比（ NMRR ）： 40Db(50/60 Hz ± 0.1%) 通道间最大干扰电压： 250VAC rms （ 50/60 Hz ） 通道间干涉： 120dB( 输入外部个部阻抗 500 Ω，输入到其它通道的电压为 60V) ■ 输出部分 模拟量输出： 电流 0~10mA （负载≤ 750 Ω ） 4~20mA （负载 ≤ 500 Ω ） 电压 0~5V （负载 ≥ 250K Ω ） 1~5V （负载 ≥ 250K Ω ） 开关量输出： 继电器触点容量： AC250V/5A 或 DC30V/5A （阻性负载） SSR 输出 — 400V/0.05A SSR 输出 — 5~24V/0.05A 馈电输出： DC24V/25mA (隔离型限流输出) ■ 显示部分 显示器 : 10.4 ” TFT 彩色 LCD （ 640 × 480 点） 曲线 / 棒图显示颜色： 16 种颜色 背景色： 默认为黑色，可设置成白色。 显示种类： 测量数据显示（曲线显示，数字显示，棒图显示），总览显示，一览显示（当前报警一览，报警历史记录一览，仪表配置信息一览），历史追忆显示， PID 调节显示。 曲线显示： 画面组数： 最多 6 组 每组通道数： 最多 4 个通道 波形更新周期： 同记录间隔时间 方向： 纵向或横向 标尺数： 4 － 12 等分 其它信息显示： 数值显示，栅格，当前时间，记录光标，时标、工位号、工程单位、通讯状态、断偶状态。 数字显示： 画面通道数： 双通道或全通道 更新率： 1 秒 显示内容： 测量值，工位号，单位，报警状态，当前时间 总览显示： 更新率： 1 秒 显示内容： 所有通道测量值和报警状态 一览显示： 显示种类： 报警一览，信息一览等 PID 调节显示： 显示内容： PV 值及曲线、 SV 值、输出值 P 、 I 、 D 、 MH 、 ML 、正反作用等 ■ 记录间隔 1 秒—— 4 分钟之间以秒为单位共 240 档可供选择。 ■ 报警功能 设定功能： 每个通道最多可以设定 4 个报警 报警种类： 上 / 下限，可设延迟报警时间（ 0-7s ，对所有通道有效） 显示： 报警发生后在数据显示部分显示状态（报警种类），也可设置自动切换到当前报警一览显示画面。 保存： 保存信息： 报警产生 / 解除时间，报警种类，报警点。 保存记录数：最多保存最新的 120 条信息 音响报警： 可设置报警蜂鸣输出，也可控制继电器输出驱动外部音响。 输出： 继电器输出点数： 0-16 动作： 励磁 / 非励磁，保持 / 非保持 ■ 电源 额定电源电压： 220VAC +10-15 ％ 使用电源电压范围： 90 ～ 260 VAC 额定电源频率： 50 ～ 60 Hz 功耗： < 15W 环境温度： 0 ～ 50 ℃ 环境湿度： 20 ～ 80% RH （ 5 ～ 40 ℃） ■ 报警继电器接点输出（ /J0-/J16 ） 功能： 报警时从背面进行继电器输出。 输出： 0-16 继电器接点容量： 30V DC/ 5A （电阻负载）， 250V AC （ 50/60 Hz ） / 5A 输出形式： NO － C － NC （可选择励磁 / 非励磁， AND/OR ，保持 / 非操持） ■ 串行口通信（ /C2 ， /C3 ） 功能： 通过主机进行控制和设定，将数据输出到主机。 媒体： 符合 EIA RS － 232 （ /C2 ）或 RS － 485 （ 2 线）（ /C3 ） 协议： SR-BUS 或 Modbus RTU 协议 同步方式： 起 / 停同步式 通信方式（ RS-485 ）： 2 线式半双工多点连接 （ 1 ： N ， N ＝ 1 ～ 32 ） 传输速度： 1200,2400,4800,9600,19200, 38400 ， 57600bps 数据长度： 8 bits 停止位： 1bit 奇偶校验： 无 最远通信距离： 1.2 km(RS-485) 通信模式： 专用协议的输入输出是 ASCII 码， MODBUS 协议是二进制方式。 Modbus 通信： 动作方式： RTU SLAVE ■ 压紧输入端子（ /H2 ） 输入端子采用压紧输入端子 ■ 运算功能 非采集通道可进行运算（＋、－、×、÷），还可以在运算通道进行曲线 / 数字显示记录。 ■ 24V DC 变送器用电源输出（ /P1-/P6 ） 输出电压 : 22.8 ～ 25.2V DC( 额定负载电流时 ) 额定输出电流： 4 ～ 20mA 最大输出电流： 25 mA DC( 隔离型限流输出 ) 60 mA DC ( 特殊定制 ) 允许导线电阻： RL ＜（ 17.8 变送器最小动作电压） /0.02 A （不含 250 Ω负载分流电阻的电压降） 最大接线长度： 2 km （使用 CEV 电缆时） 绝缘电阻： 输出 － 本体接地之间， 20M Ω或以上（ 500V DC ） 耐电压： 输出－本体接地之间： 500V AC （ 50/60Hz ； i ＝ 10mA ）； 1 分钟 跨接输出端子： 500V AC （ 50/60Hz ； i ＝ 10mA ）； 1 分钟 ■ 打印功能 可外接面板式、台式微型打印机或带串口输出的宽行打印机 ( 如 LQ-300K) ，打印历史数据或曲线。 ■ 屏保功能 可设置在连续无按键一定时间后，关闭或调暗屏幕显示，以延长液晶屏的使用寿命。按任意键即可恢复正常屏幕显示。 ■ 语 言 中文 ( 简体或繁体 ) ■ 重 量 约 10000 g ■ 存储功能 测量数据： 4bytes/1 个数据 记录数据： 4bytes/1 个通道记录点 ( 记录相应间隔时间内出现的最大、最小值 ) 存储容量： 64Mbit ( 最大 192Mbit) 选型表 型号 规格代码 附加规格代码 说 明 SWP-TSR2 (( -( -( /((( /(( SWP-TSR200真彩中长图无纸记录仪 采集通道数 02 ~ 16 可选 2 ~ 16 通道 存储器 容量 -1 64 Mbit （标准配置） -2 128 Mbit -3 192 Mbit 显示语言 -0 简体中文（标准配置） -2 繁体中文 PID调节功能 /PID 带 PID调节控制功能 附加规格 /J(1-12) 常开触点继电器输出路数 /JB(1-8) 常开 / 常闭触点继电器输出路数 /P(1-6) DC24V馈电路数 /C2 RS-232接口 *1 /C3 RS-485接口 *1 /AO(1-4) 模拟量输出通道数 /F(1-4) 频率输入通道数 *1 不能同时指定 /C2 、 /C3 ，使用微型打印机时，必须配置 RS-232 接口 。 如： SWP-TSR206-2-0 /PID /J4 /C2 表示外形尺寸 288*288*240 的 6 路简体中文版 SWP-TSR200 系列真彩中长图 PID 调节无纸记录仪，带 4 个继电器 常开触点 输出，带 RS-232 通讯接口，配置 128Mbit 内存。 扩展 I/O 卡及其它配件 型 号 代 码 说 明 SWP-TSR-PW □ 电源板 ,可带6路DC24V馈电输出（0－6） SWP-TSR-AI □ 多通道全隔离全可切输入卡（ 1－8） SWP-TSR-FI □ 多通道全隔离频率输入卡（ 0－4） SWP-TSR-AO □ 多通道全隔离模拟输出卡（ 1－4） SWP-TSR-USB □ USB存储棒（1：64Mb，2：128Mb） 型号 规格代码 附加规格代码 说 明 SWP-TSR200-M -( -( /((( ((( SWP-TSR200真彩中长图主板 存储器 容量 -1 64 Mbit （标准配置） -2 128 Mbit -3 192 Mbit 显示语言 -0 简体中文（标准配置） -2 繁体中文 PID调节功能 /PID 带 PID调节控制功能 附加规格 /C2 RS-232接口 *1 /C3 RS-485接口 *1