火焰监测继电器R4343D,E

火焰监测继电器R4343D,E与合适的火焰监测器配合使用，可以监测和指示火焰或紫外光是否存在。

- 火焰电流测量插口可以测量火焰信号强度

- 插入式底座安装，底座为表面安装。

技术说明

型号说明：R4343D，可使用整流型火焰探测器，如离子针、C7012A、C7012C

R4343E，可使用紫外管型火焰探测器，C7027A,C7035A,C7044A

额定电压：115VAC或220VAC，依所选型号而定；电压偏差：＋10%-－15%，50/60HZ

触点    ：两组隔离的单刀双掷触点；额定容量：2A（功率因数＝0.65时）

环境温度：－10-＋60℃

最大相对湿度：90%RH（40℃时）

防爆级别：IP40

火焰失败反应时间：<1s（标准）

安装

注意：1.安装前应断开供电电源。

2.尽可能的参照燃烧器制造商提供的使用手册。如果没有，则按照下面的说明进行使用。

对于R4343E：内部含有一个快熔，可对火焰探测器进行保护。

安装底座

- 底座可以安装在任何平面上，建议垂直安装。

- 要确保留有足够的有效空间，以便对继电器进行维护和拆卸。

底座接线

- 接线和过载保护应当符合当地电气规程。

- 在继电器安装到底座之前，要核实接线是否正确。

将继电器安装到底座上

- 将继电器插到底座上。

- 将继电器表面的两个螺丝固定紧。

- 安装完成以后，按照下面的描述进行火焰电流的检查。

安装后的检测

在系统启动前按照下面所列的几点进行检查：

- 系统过载保护要正确。

- 接线要正确，保证所有端子的螺丝已经拧紧。

- 火焰探测器的型号正确，安装正确。

- 燃烧器已经进行吹扫并准备进行点火。

- 确保燃烧室和管道中没有燃料存在。

- 系统电源开关处已经有电。

火焰探测器的检查

继电器的性能依赖于火焰探测器的安装情况。要想知道如何正确的安装火焰探测器，最好参照燃烧器制造商提供的操作说明和探测器包装内的说明信息。

火焰电流的检测

通过继电器正面的测量插孔，很容易就能测量到火焰信号的电流值。用Honeywell公司的W136A微安计或相同功能的设备通过将插头插入测量孔进行测量。

对应不同型号火焰探测器所期望的最大和最小电流值列表如下，同时给出了当火焰电流不稳定或太弱时应当从哪些方面来进行分析检查。

以下几种情况对火焰探测器的性能将会产生影响

- 火焰的位置、大小和燃烧特性。

- 探测器周围的环境温度（离子针除外）。参看探测器的使用说明。

- 耐高温性能-当温度超过1300℃（2300℉），某些紫外线将会出现。低耐温性将会影响光电管的性能。可以参照相关的数据列表。

- 传感器温度

离子针：选择合适的离子针。

其它传感器：参看相关的数据表。

| 火焰探测器 | 推荐信号范围 | 如果信号弱或不稳定(a)，检查以下内容 | HOW TO MEASURE |
| --- | --- | --- | --- |
| 离子针C7004B,C7005A/B,C7007A, C7008A,C7009A,C7011A,Q179A/B/C/D | 2~5µA | 充分的接地面积。 良好接地。 离子针在火焰中的位置合适 | 使用HONEYWELL的W136A微安计或功能相同的其它品牌产品，通过继电器表面的测量插孔。 |
| 整流光电管C7003A,C7010A,C7013A,C7014A | 2~5µA（b） | 合适的视角（安装位置）。 镜片或滤光镜干净。 |  |
| 紫外型C7012A/C/G | 3~6µA | 合适的视角（安装位置） 镜片或滤光镜干净。 不稳定的火焰信号说明监测器监视了火焰的不稳定部分。 |  |
| 紫外型C7027A,C7035A,C7044A | 3.5~7.5µA |  |  |

  - 说明安装位置偏离，或电路有问题，或者某个元件故障。

  - 不允许火焰信号强度超过5µA。过强的火焰信号会缩短光电管的寿命。

R4343D接线图                                     R4343E接线图

R4343D,E外形尺寸图（mm）