D500/7D、D500/70K

压力控制器

__________________________________________

控制器采用膜片式传感器，可用于空气等中性气体和水，液压油，润滑油。轻燃油等液体介质。控制器的设定值可调，调节范围0……2.5MPA。

主要用于核电、化工、船舶、冶金等行业。

D500/7D

防爆型压力控制器

______________________________________

□ 主要技术性能

|  | 普 通 型 | 防 爆 型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度 | <1╳10-3m2/s | <1╳10-3m2/s |
| 开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
| 防暴等级 | —— | ExdeIICT6合格证编号GYB00108X |
| 外壳防护等级 | IP65（符合DIN40050，与GB 4208中IP65相当） | IP65（符合DIN40050，与GB 4208中IP65相当） |
| 环境温度 | -5～40℃ | -5～40℃ |
| 介质温度 | 0～100℃ | 0～100℃ |
| 安装位置 |  | 压力接口垂直向下 |
| 抗振性能 | D500/7D：40m/s2 D500/7D：20m/s2 | Max：20m/s2 |
| 重复性错误 | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 触点容量 | AC220V 6A（阻性） | DC 250V 0.25A（阻性）60Wmax DC 250V 5A（阻性）1250VAmax |

□ 特点

控制灵敏度高。

□ 规格

·  D500/7D切换差不可调

| 设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa |  |  | 外壳 | 膜片 |  |  | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 |
| (0……2.5) (0……6) (0……16) (0……25) | (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) | (0.4) (0.6) (0.8) (0.9) | (50) (50) (50) (50) | 10 | 304 | 316 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 04 04 04 04 | 0812200 0812500 0812700 0812800 | 0852280 0852580 0852780 0852880 |
| 0.005……0.06 0.005……0.1 0.005……0.16 0.005……0.25 | 0.003 0.003 0.003 0.004 | 0.006 0.009 0.012 0.015 | 1.5 1.5 1.5 1.5 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.15 1.15 1.15 1.15 | 01 01 01 | 04 04 04 | 0814100 0814200 0814300 0814400 | 0854180 0854280 0854380 0854480 |
| 0.03……0.4 0.03……0.6 0.05……1 | 0.02 0.03 0.03 | 0.04 0.05 0.06 | 4 4 4 | 40 | 304 |  | G1/4” G1/4” G1/4” | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 05 05 05 | 0814500 0814600 0814700 | 0854580 0854680 0854780 |
| 0.1……1.6 0.1……2.5 | 0.04 0.04 | 0.12 0.15 | 5 5 |  |  |  | G1/4” G1/4” | 0.85 0.85 | 03 03 | 06 06 | 0814800 0814900 | 0854880 0854980 |

· D500/7D切换差可调

| 设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa |  |  | 外壳 | 膜片 |  |  | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 |
| (0……2.5) (0……6) (0……16) (0……25) | (0.8…2.5) (0.9…4) (1.1…12) (1.1…20) | (1.1…2.5) (1.5…4) (2.3…12) (2.8…20) | (50) (50) (50) (50) | 10 | 304 | 316 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.05 1.05 1.05 1.05 | 01 01 01 01 | 04 04 04 04 | 0802200 0802500 0802700 0802800 | 0842280 0842580 0842780 0842880 |
| 0.005……0.06 0.005……0.1 0.005……0.16 0.005……0.25 | 0.009…0.05 0.011…0.08 0.013…0.12 0.014…0.2 | 0.016…0.05 0.018…0.08 0.025…0.12 0.025…0.2 | 1.5 1.5 1.5 1.5 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 04 04 04 | 0804100 0804200 0804300 0804400 | 0844180 0844280 0844380 0844480 |
| 0.03……0.4 0.03……0.6 0.05……1 | 0.05…0.2 0.06…0.4 0.06…0.6 | 0.08…0.2 0.1…0.4 0.11…0.6 | 4 4 4 | 40 | 304 |  | G1/4” G1/4” G1/4” | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 05 05 05 | 0804500 0804600 0804700 | 0844480 0844580 0844680 |
| 0.1……1.6 0.1……2.5 | 0.12…1.2 0.12…2 | 0.25…1.2 0.33…2 | 5 5 |  |  |  | G1/4” G1/4” | 0.9 0.9 | 03 03 | 06 06 | 0804800 0804900 | 0844780 0844880 |

· D500/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)

| 设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa |  |  | 外壳 | 膜片 |  |  |  |  |
| (0……2.5) (0……6) (0……16) (0……25) | (0.15) (0.18) (0.2) (0.25) | (0.2) (0.45) (0.5) (0.6) | (50) (50) (50) (50) | 10 | 304 | 316 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0812207 0812507 0812707 0812807 |
| 0.005……0.06 0.005……0.1 0.005……0.16 0.005……0.25 | 0.002 0.002 0.0025 0.0025 | 0.004 0.006 0.0075 0.01 | 1.5 1.5 1.5 1.5 |  |  |  | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.15 1.15 1.15 1.15 | 01 01 01 01 | 0814107 0814207 0814307 0814407 |
| 0.03……0.4 0.03……0.6 0.05……1 | 0.015 0.015 0.018 | 0.02 0.02 0.038 | 4 4 4 | 40 | 304 |  | G1/4” G1/4” G1/4” | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0814507 0814607 0814707 |
| 0.1……1.6 0.1……2.5 | 0.02 0.02 | 0.08 0.1 | 5 5 |  |  |  | G1/4” G1/4” | 0.85 0.85 | 03 03 | 0814807 0814907 |

注:*)再实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过次值.

□ 设定值的调整（详见压力控制器设定值的调整）

□ 外形及安装尺寸                    （普通型）                                 （防爆型）单位：mm

- 附件

可供选用的附件目录编号：0574767，0574773，05774772，0574771，SC5，SC5.470.505

订货目录编号为0802200至0802800，0812200至0812800，0812207至0812807，0852280至0852880，0842280至0842880的低电压控制器用定货目录编号为0574771的安装支架，其余用0574772。

□ 选用和安装（详见控制器的安装和选用）