乙丙绝缘船用电力电缆使用说明书

一、产品用途：

适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用的铜芯乙丙橡皮绝缘船用电力电缆。

二、电缆型号：

| 型 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| CEF CEF80 CEF90 CEF82 CEF92 CEH CEH80 CEH90 CEH82 CEH92 CEFR CEHR CEV CEV80 CEV90 CEV82 CEV92 | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用电力软电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA、SA、NA型 乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA、SA、NA型 |

三、电缆的规格：

| 型 号 DA型 电 缆 | 芯 数 | 标称截面 mm2 |
| --- | --- | --- |
| CEF，CEF80，CEF90，CEF92， CEH，CEH80，CEH90，CEH92， CEV，CEV80，CEV90，CEV92， CEF82，CEH82，CEV82，CEFR，CEHR | 1 | 1~95 |
|  | 2 | 1~95 |
|  | 3 | 1~95 |
|  | 4~37 | 1~2.5 |

四、电缆主要技术性能

1、直流电阻及绝缘电阻

| 标称截面 mm2 | 单线根数/单线标称截面mm | 20℃时导体电阻Ω/km最大 | 绝缘电阻最小MΩ·km |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不镀锡 | 镀锡 | 20℃ | 工作温度 |
| 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5 | 7/0.43 32/0.20 7/0.52 30/0.25 7/0.68 49/0.25 | 18.1 19.5 12.1 13.3 7.41 7.98 | 18.2 20.0 12.2 13.7 7.56 8.21 | 1382 1350 1230 1210 1031 1031 | 1.382 1.350 1.230 1.210 1.031 1.031 |
| 标称截面 mm2 | 单线根数/单线标称截面mm | 20℃时导体电阻Ω/km最大 | 绝缘电阻最小MΩ·km |
|  |  | 不镀锡 | 镀锡 | 20℃ | 工作温度 |
| 4 4 6 6 10 10 16 16 25 25 35 35 50 50 70 70 95 95 | 7/0.85 56/0.30 7/1.04 84/0.30 7/1.35 84/0.40 7/1.70 126/0.40 7/2.14 196/0.40 19/1.53 276/0.40 19/1.78 396/0.40 19/2.14 360/0.50 19/2.52 475/0.50 | 4.62 4.95 3.08 3.30 1.83 1.91 1.15 1.21 0.727 0.780 0.524 0.554 0.387 0.386 0.263 0.272 0.193 0.206 | 4.70 5.09 3.11 3.39 1.84 1.95 1.16 1.24 0.734 0.795 0.529 0.565 0.391 0.393 0.270 0.277 0.195 0.210 | 881 889 759 660 620 523 514 448 496 425 427 356 429 353 412 339 357 305 | 0.881 0.889 0.759 0.660 0.620 0.523 0.514 0.448 0.496 0.425 0.427 0.356 0.429 0.353 0.412 0.339 0.357 0.305 |

2、耐燃烧性能

DA型电缆符合单根垂直燃烧试验要求。

SA型电缆符合垂直成束燃烧试验要求。

NA型电缆具有耐火燃烧试验特性。

五、电缆使用特性

1、额定电压U0/U为0.6/1kV。

2、电缆的长期允许工作温度为85℃

3、敷设时电缆的最小弯曲半径：

金属编织铠装型为电缆外径的6倍；

非铠装型外径不大于25㎜为电缆外径的4倍；

非铠装型外径大于25㎜为电缆外径的6倍。

六、电缆的储存和运输

电缆在储存、运输或敷设时，端头严禁裸露，应可靠密封，以防进水；电缆储存期应集中放置，地基应坚实，存放区不得积水，严禁高温及阳光下长期暴晒；严禁超范围弯曲及其它机械损伤。电缆盘不允许平放，整盘电缆运输应考虑电缆高度并适当固定。运输中严禁从高处仍下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。

七、敷设安装

1、电缆在敷设前应按照设计和实际路径计算每根电缆长度，以减少电缆接头。

2、电缆在敷设放线时，应采用合理的操作方法和工具，如放线架、导棍等，防止电缆机械损伤，电缆接近热源、多根电缆靠近敷设、土壤水分迁移、阳光直接照射、并行电缆负载不平衡等将影响电缆的使用寿命。

3、电缆通道应畅通，排水应良好。

4、在带电区域内敷设时，应有可靠的安全措施。