ML-6000无线高压语音核相器

使用说明手册

武汉市华电美伦电力技术有限公司

生产部地址：武汉市东西湖区东光工业园5-1号

通讯地址：武汉市江汉区新华路151号

网  址：http://www.whhdml.com

电  话：027-59840338 59840339

传  真：027-85369885

目录

一、安全警告	1

二、工作原理和使用接线图	1

三、规格技术	2

四、技术参数及部件功能说明	2

五、使用说明	3

六、产品成套性	4

七、注意事项	4

ML-6000无线高压语音核相器

# 一、安全警告

1、现场操作必须遵守《电力安全工具预试规程》工作要求。

2、使用前必须对仪器自检，发射器、接收器电池必须充足，否则影响发射及接收灵敏度。

3、使用过程中不能大于有效接收距离，发射器尽量置于开阔处。

4、使用过程中避免无线电发射装置使用，以免干扰接收器无法判别。

5、在试验时，试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域。

# 二、工作原理和使用接线图

# 三、规格技术

1、自检

- 使用之前将发射器X和发射器Y頂端分别接入220V电源(由于火线才显波形需换的插插座)。

b. 打开接收器电源开关，即显示起始波形，表示仪器可正常使用。

2、现场使用

a. 使用前必须遵守《电力安全工具预防性试验规程》工作要求。

b. 将发射器X和发射器Y分别连接绝缘杆（绝缘杆长度根据电压使用）

c. 打开接收器电源开关，接收器自动跟踪显示X、Y相的波形曲线。并显示X、Y相之间相位差。（≤20℃为同相，>20℃为异相）

接收器显示图

# 四、技术参数及部件功能说明

1. 技术参数

使用范围：10V～220kV

试品状态：线路或设备带电部分

离地高度：小于20米

发射器之间最大距离：小于30米

2.发射器

外型尺寸：Φ40×110   电源电池（钮扣AG13×5个）

3、接收器

外型尺寸：78×170×35  电源电池（8.4V镍氢充电电池）

4、绝缘杆  2根（伸缩杆）     适用范围：10V~110kV

绝缘杆由环氧树脂构成，长度每根3.2米（每根由5节组成），绝缘杆指定专业厂家生产，试验电压符合国际电工委员会IEC60855和国际GB113398-92《带电作业用绝缘杆通用技术条件》。

绝缘杆工频耐压试验参考表

电压等级      绝缘杆有效绝缘长度      1分钟工频耐压

10kV及以下        700mm                  45kV

35kV               900mm                  95kV

110kV             2300mm                 220kV

绝缘杆应定期进行工频耐压试验，并且进行外观检查，应无划痕、断裂，等异样。存放于干燥通风处。

主要技术参数：
  * 使用温度：   -10～40℃

* 相对湿度：   ＜85%

* 传输距离：  ＞20米,最远40米

* 发射频率：  315MHz

* 电    源：   9V层叠电池（发射﹑接收各一节）

* 静态电流： ＜1uA（发射及接收）

* 输    出：   灯光（发射装置）；语言及灯光（接收装置）

* 语    言：   相位相同（同相）；注意，相位不相同（异相）

* 电压等级： 6～10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV

# 五、使用说明

1、自检

a. 使用之前取出发射器X和发射器Y，将自检线一端接入220V电源，另一端分别连接发射器X和发射器Y的挂勾。

b. 打开接收器，显示起始波形后即可。

2.现场使用

a. 使用前必须遵守《电力安全工具预防性试验规程》工作要求。

b. 将发射器X和发射器Y分别连接绝缘杆。根据电压自选长度。挂到高压相线上。

c. 打开接收器电源开关，即可显示测试结果。

# 六、产品成套性

发射器X       1只             发射器Y       1只

接收器         1只             充电器         1只

测试线         1根             包装箱         1只

# 七、注意事项

1、现场操作必须遵守《电力安全工具预试规程》工作要求

2、使用过程中避免同时使用无线电发射装置（对讲机等），以免干扰接收器。

所有上述资料，包括图纸、图示和图表设计均反映我们当前的理解，并且也是我们目前掌握的知识，认为是正确而可靠的。但是，用户根据各自的情况来评估每种产品的适用性。在任何情况下，本说明书不能构成保证书。此类保证仅在产品规格说明书或者产品的购买合同中将予以规定。我们对产品的责任将在标准销售合同条款上作具体的规定。

生产部地址：武汉市东西湖区东光工业园5-1号

通讯地址：武汉市江汉区新华路151号

网  址：http://www.whhdml.com

电  话：027-85652186 59840339

传  真：027-85369885