YDJQ超轻型高压试验变压器+MLZN超轻型智能工频耐压测试仪、智能型电力试验调压装置、智能耐压测试仪、程控工频高压耐压测试台、程控电力高压变压器控制箱、智能程控试验变压器操作箱、华电美伦全自动试验变压器控制台、程控全自动变压器操作箱、超轻型高压工频耐压试验装置、武汉超轻型试验变压器、全球最轻油浸高压试验变压器在武汉华电美伦电力技术问世2011最新推出MLZN系列智能工频高压测试系统是华电美伦电力技术有限公司经过艰苦努力最新研发的全世界最轻的工频高压耐压测试系统装置，采用目前最先进的军品安全模块化设计，不需要装配铁心绕组调压器配件，程控升压系统，傻瓜式中文操作非常方便，高度安全保险接线防误操作程序，给高压设备足够安全保障，拥有最安全的自动保护设备程序（例如：MLZN-10kVA智能工频高压耐压测试系统重量：16KG普通控制台重量65公斤。大大减轻电力工作者劳动强度。

超轻型高压试验变压器技术特点简介：打破苏联模式，体积非常轻便！采用新日铁硅钢片,铁损低，磁感应强度高，冲片性好，CD铁芯睡式设计提高防震能力，内注25#专用变压器绝缘油经过3道高温真空过滤,MIN进口新型密封圈防渗漏机理,使高压试验变压器绝缘性能更强,寿命更长,经久耐用.

【 为了您更好的使用本仪器，在使用之前请您务必仔细阅读使用说明，详细了解其主要性能以及使用方法。】

1. 概述

1.1 仪器用途

随着我国电力工业的不断发展，装机容量不断扩大，原有的高压试验设备功能与测试技术也应随着相应地提高。我公司研发人员遵照国家电力行业标准（DL/ T848.2一2004）在传统试验设备的基础上，研制开发出与轻型试验变压器配套使用的智能型工频耐压测试系统（自动电动操作箱、控制台）。该产品是目前轻型试验变压器（油浸式变，充气式变，干式变）的专用配套设备，可代替传统的操作箱，控制台。具有携带方便，性能优越，安全可靠，外型结构美观，移动方便等特点。是供(发)电部门，大型工厂、冶金、化工、铁路等需做电气试验的必备设备。

该产品采用先进的SPWM技术，通过正弦波脉宽载波调试，标准的正弦波输出、从而达到了工频50Hz的耐压要求。由此完全摒弃了陈旧的调压器升压方式。通过专家鉴定和用户使用、认为该产品与试验变压器配套使用目前是首创，是取代传统陈旧笨重的电气设备高压试验的发展趋势。并且由此产品可派生与其他产品配套使用。

1.2 仪器特点

（1）采用第五代IPM专用模块、电压，电流，保护电流，时间设定四组数据同屏显示。

（2）全中文界面，操作简单明了，读数清晰，直观。

（3）轻触式面板按键操作，所有功能都可通过按键设定。

（4）全数字式升压，摒弃了传统的调压器升压方式。

（5）按键直接设定电流，电压，保护电流方便快捷。

（6）单一按键，可轻松实现电压的交流，直流两种显示方式。

（7）安全的接地保护功能，自动识别地线是否连接牢靠。     (8) 具有声光报警功能、从而有效地保证了人身安全。

（9）时间全电脑控制，停止条件可任意设定。可设定时间范围1秒～100分钟。

（10）体积小重量轻，比同容量的传统设备轻几十倍。

2、技术指标

2.1名称和分类

（1）仪器名称：智能型电力试验调压装置

（2）环境组别：属GB65-87、电阻1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的III组仪器（即可在室外环境使用）。

2.2 输出电压

输出电压：AC 0～200V

2.3 额定电流

额定电流: AC 0～150A

2.4 输出电压精度

输出电压精度：0.1V

2.5总谐波含量

总谐波含量:<5%

2.6 输出功率

输出功率：1KVA～50KVA（由容量而定）

2.7 使用电源

（1）电压：AC220V±10%  AC380V±10%(由容量而定)

（2）频率：50Hz±1	Hz

2.8 使用环境要求

（1）环境温度：-10℃—40℃

（2）相对湿度：≤80%

2.9 仪器型式与尺寸

（1）仪器型式：一体化便携式

（2）外形尺寸：长380*宽260*高160mm（由机型而定）

（3）仪器质量：6kg（不含附件）

3、面板布置图

3.1 面板示意图

3.2 各部件说明

（1）220V电源插孔。

（2）电源开关：闭合该开关，仪器处于通电状态。

（3）升压按键。

（4）降压按键。

（5）触摸按键，详见3.3。

（6）升流按键。

（7）降流按键。

（8）输出接口。(接被试品)

（9）液晶显示器：以中文主式显示菜单及测试结果。

（10）微调电压旋钮：（对照分压器的高压表头微调）

（11）接地端：（地线未接仪器不能工作）。

3.3 按键说明

4、操作方法：

4.1 测试前准备

(1) 被试品引出线外如有生锈、油漆等，会因接触不良而产生测量误差，因此确保测试线与输出端钮应连接牢靠。

(2)试验场所一定要硧保有接地线（注：地线未接仪器不能工作）。

4.2 操作方法

（1）试验电压设置:在确认接线无误后打开仪器电源开关。根据被试品耐压要求选择电压（升降电压键设置）、按升压键的同时并观察显示屏上的电压显示的读数(注:不要长时间按住该键不放)要按一下停顿一下，以免电压上升过快、(《规程》要求)若超过预置电压、就按电压下降键，以至达到所需试验电压。

(2) 保护电流设置:根据被试品的容量，自行设置（升降电流键设置），通常情况下仪器开机的默认电流值为15A。

(3) 交、直流试验设置:本仪器可以使用交、直流两种试验方法，由用户视被试品而言、自行选择试验方式。本仪器默认交流试验方式，若需要直流试验显示请按一下AC/DC键转换。

(4)试验时间设置:（时间键设置），本仪器计时0一100分钟，可以在升压前先设置时间、也可以先升压达到试验电压要求后再设置运行时间。设定完时间后再按【运行】键确认。此时仪器对被试品测试，测试开始后屏幕上会有到计时显示，测试完毕仪器会自动降压到零。(无须人工降压)此时试验完毕。

(5)注意亊项:本仪器应可靠接地，使用过程中如遇到异常按【复位】键，并迅速关断电源。

5、测试完毕现场清理

（1）关闭电源开关，对试品进行放电、放电完毕后、再拨下电源线。

（2）将两组专用测试线拆除并收好，方便下一次使用。

（3）拆除接地线，并整理好。

6、运输与保养

6.1 运输

本仪器运输时必须进行包装，包装装可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震荡。包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车厢。

6.2 储存

储存仪器的仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤，仪器平时不用时，应储存在环境温度-20℃—60℃，相对湿度不超过85%通风，无腐蚀性气体的室内。

6.3 防潮

在气候潮湿的地区或潮湿的季节，本仪器如长期不用，要求每月开机通电一次（约二小时），使潮气散发，保护元器件。

6.4 防曝晒

仪器在室外使用时，尽可能避免或减少阳光对液晶显示屏的直接曝晒。

7、随机附件

（1）220V、380V可选电源线       一根

（2）专用测试线                  两组

（3）使用说明书                  一份

（4）产品合格证                  一份

（5）保修卡                      一份

8、售后服务

（1）本仪器严格按照国家标准和企业标准制造，每一台仪器都经过严格的出厂检验。

（2）本仪器享有12个月的保用期，在此期间由于制造上的原因而使质量低于特性要求的本公司将免费予以保修。

（3）在仪器使用寿命内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。(注:本说明书仅适于您使用的仪器，若有相似仪器不能通用)。

武汉市华电美伦电力技术有限公司

市场部：武汉市吴家山经济技术开发区国际企业大道1号楼

地址：武汉市东西湖区东光工业园5-1号

电话：027-85652186 传真：027-85369885，手机15071112226

网站：WWW.MLDQKV.COM   QQ 819371263

邮箱：meilun.2007@163.com

# Text boxes

复位

运行

A/D

复位到开机状态或上页

时间光标上下移动

确认开始运行

交直流转换