MLXB-500kVA/350kV便携式调频串联谐振试验设备

1 试验要求

1；220KV/63000KVA主变做耐压试验。

2； 35KV电缆总长度是4.5公里长。截面分别是120平方/90/50平方。可以分段做试验，最长的1.7公里长。

3； 35KV/800KVA电力变压器、开关、母线等耐压试验；10KV/800KVA电力变压器耐压试验。

2 试验容量确定

2.1 试验电流计算

1；对220KV/63000KVA主变做耐压试验。试验电压316KV，试验频率45~65HZ,单相电容量0.012uF.当试验频率45HZ时。

试验电流 I=2πfCU =2π×45×0.012×10-6×316×103=1.07A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=1043H。

2；对 35KV电缆总长度是4.5公里长。截面分别是120mm2/90 mm2//50 mm2/。可以分段做试验，最长的1.7公里长。计算截面120mm2；电容量0.143uF/Km;试验电压52KV,

当试验频率45HZ时。

试验电流 I=2πfCU =2π×45×0.243×10-6×52×103=3.57A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=51.5H。

3；对 35KV/800KVA电力变压器、开关、母线等耐压试验；10KV/800KVA电力变压器耐压试验。以上计算同时满足要求。

2.2 设计六节电抗器，电抗器单节为82.5kVA/55kV/1.5A/55H，系统总容量为500kVA

3 系统基本配置

3.1 变频控制箱		   1台（25kW，30～300Hz）

3.2 励磁变压器			1台（25kVA/2kV/12KV/0.4kV）

3.3 谐振电抗器		   6台（55kV，1.5A，工作频率30～300Hz，30min）

3.4 交流分压器			    1台（ 400 kV -1000 pF)

3.5 补偿电容器          1台（350KV-11000pF）

3.6附件箱				    1套

4 系统性能特点及技术参数

4.1 系统性能特点

4.1.1 稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心，电压输出和频率输出稳定，电磁兼容设计合理，保护功能完善，经过多次高压直接对地短路的测试，系统仍然保持完好，同时系统也有很强的过载能力。

4.1.2 自动调谐功能强大。系统自动调谐时，从30Hz到300Hz自动扫频，显示扫频曲线，用户能直观地看到系统调谐过程；扫频完成后，系统根据扫频初步找到的谐振频点，在其±5 Hz范围内以0.01 Hz为分辨率进行频率细扫，最后精确锁定谐振频率。整个过程只需要90秒。

4.1.3 支持多种试验模式。系统支持 “自动调谐＋手动调压”，“自动调谐＋自动调压”，“手动调谐＋手动调压”，等试验模式，推荐使用“自动调谐＋手动调压”模式，既能快速找到谐振点，又能通过手动调压控制试验过程，安全性更高。

4.1.4系统人机交互界面友好。采用液晶触摸屏方式，试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示，直观清晰，并具有自动计时及操作提示功能。

4.1.5 保护功能完善。过压保护，过流保护，闪络保护等功能，保证了系统的可靠性。

4.2 系统技术参数

4.2.1 额定输出电压：			0～330kV

4.2.2 谐振电压波型：			正弦波，波形畸变率＜1.0%

4.2.3 最大输出电流：			4.5A

4.2.4 最大试验容量：			500kVA

4.2.5 输出频率：             30～300Hz

4.2.6 工作制：				满功率输出下，连续工作时间30min

4.2.7 品质因素：			    30 ～ 80

4.2.8 输入工作电源：			三相380V±10%，50Hz，＜18A

4.2.9 环境温度：                －10℃～+50℃

4.2.10 相对湿度：	            ＜95%，无凝露状况

4.3 系统遵循的技术标准

GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-91　　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

5电抗器使用关系表

6台电抗器的配置使得系统简洁，

试验时电抗器使用关系列表

| 设备组合 被试品对象 | 电抗器 82.5kVA/55kV六节 |
| --- | --- |
| 35kV/120mm2电缆 (试验电压52kV) | 长度1700m | 使用电抗器两节并 |
| 220KV变压器 | (试验电压316kV) | 使用电抗器六节串 |
| 35KV变压器 | (试验电压68kV) | 使用电抗器三节串 |
| 35KV开关、母线 | (试验电压120kV) | 使用电抗器三节串 |

6 主要部件技术参数及性能特点

6.1变频电源MLXB-25kW/400V

6.1.1 额定输出容量：		     25kW

6.1.2 工作电源：				380±10%V（三相），工频

6.1.3 输出电压：				0 – 400V，单相，

6.1.4 额定输入电流：			62.5A

6.1.5 额定输出电流：			62.5A

6.1.6 输 出 波 形：			正弦波

6.1.7 电压分辨率： 			0.01kV

6.1.8 电压测量精度：			0.5%

6.1.9 频率调节范围：			30 – 300Hz

6.1.10 频率调节分辨率：		≤0.01Hz

6.1.11 频率稳定度：    		0.1%

6.1.12 运 行 时 间：			额定容量下连续60min

6.1.13 温       升：			额定容量下连续运行5min元器件最高温度≤65K;

6.1.14 噪 声 水 平：			≤50dB

6.1.15性能特点：

- 具备强大的自动调谐功能。自动扫频，在频率范围30-300Hz内寻找谐振点，全程扫频直至最终锁定到谐振频点最大耗时1.5分钟。频率分辨率0.01Hz；

- 试验控制方式灵活。支持多种试验模式，自动试验，手动控制状态,进行手动调频，调压；

- 耐压时自动跟踪电压，电压正常波动时自动调整电压到目标电压，异常波动时提示用户电压异常波动，由用户根据试验情况进行操作；

- 保护功能完善。具有过流、过压及闪络保护功能，充分保证系统可靠性；

- 超大液晶显示屏高压端电压波形以及扫频曲线波形，电源电压和电流，高压输出的频率、电压、电流，控制界面同屏显示，操作简便，直观清晰，特别适合现场试验。

- 重量轻。约38kg。

6.2 励磁变压器MLB-25kVA，2kV/12KV/0.4kV

6.2.1 额定容量：				25kVA；

6.2.2 输入电压：				380V，单相；

6.2.3 输出电压：				2kV；6KV。

6.2.4 结    构：				油式；

6.2.5 重    量：				约56 kg；

6.3 高压电抗器MLDK-82.5kVA，55kV，1.5A  （6台）

6.3.1 额定容量：				82.5kVA;

6.3.2 额定电压：				55kV；

6.3.3 额定电流：				1.5A；

6.3.4 电 感 量：				55H/单节；

6.3.5 品质因素：				Q≥50 (f=45Hz)；

6.3.6 结    构：				干式；

6.3.7 重    量：				约52kg；

6.4 电容分压器JCF-400kV -500pF

6.4.1 额定电压：				400kV；

6.4.2高压电容量：			500pF

6.4.3介质损耗：				tgσ≤0.5%；

6.4.4分 压 比：				1000：1

6.4.5测量精度：				有效值1级;

6.4.6重    量：				约16kg；

7 供货清单一览表

7.1 配置设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | MLXB-25kW/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 励磁变压器 | MLB-25kVA/2kV/6KV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压电抗器 | MLDK-82.5kVA/55kV/1.5A | 台 | 6 |  |
| 4 | 电容分压器 | MLRF-400-500pF | 套 | 1 |  |

7.3 相关资料一览表

| 序号 | 资 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂试验报告 | 份 | 1 |  |
| 2 | 成套装置使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 3 | 产品合格证和用户意见卡 | 套 | 1 |  |

8 售后服务承诺：

8.1 该设备到货后，供方负责该套设备现场调试并协助需方完成第一次现场试验，并负责设备的操作及人员技术培训。

8.2 供方对提供的所有产品实行终身保修，一年内免费维修。

8.3 实行24小时快速响应服务，在接到需要服务的电话或传真后,24小时实行技术响应,如有需要供方售后服务人员可在48小时内到达现场。

电话：027-85369885

手机：15071112226

网站：HTTP://WWW.MLDQKV.COM