ML2571数字接地电阻测试仪使用说明

武汉市华电美伦电力技术有限公司

目录

1 性能特点	1

2 技术指标	1

3仪表外形	2

4使用方法	3

5注意事项	6

6保管	6

7附件	6

ML2571数字接地电阻测试仪

# 1 性能特点

● 适于测量各种接地装置的接地电阻和地电压，还可以测量土壤电阻率及低阻导体的电阻值。

● 采用同步检测等先进技术，抗干扰能力强。

● 3 1/2LCD数字显示，分辨率高，示值准确。

● 电池供电，有欠压指示符“  ”指示。

● 被测接地极开路或电流极辅助接地电阻大于各量程上限值时，显示屏左下角有“OPEN CIRCUIT”指示。

● 操作便捷，携带方便，耗电省。

● 具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。

● 辅助接地电阻及地电压引起的测量误差

允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<2KΩ；
RP(P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5%
允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5%

# 2 技术指标

2.1  接地电阻测量（适于土壤电阻率、导体电阻值的测量）

● 测量范围：

0～19.99Ω；20.0～199.9Ω；200～1999Ω。

● 测试电流：

5mA(0～19.99) Ω；0.5mA(20.0～199.9) Ω；

0.05mA(200～1999) Ω；

● 准确度：

基本误差：≤±（5%+2d）

2.2  地电压测量

● 测量范围：  0～19.99V

● 准确度：  ≤±（5%+2d）

2.3  其它

● 绝缘电阻：  500V   ≥20MΩ

● 耐压：  AC 50Hz   1.5kV    1min

● 工作温度和湿度：   －10℃ ～ +50℃    ≤85%RH

● 贮存温度和湿度:   －15℃ ～ +55℃   ≤90%RH

● 电源： 6×1.5V(AA或 R6)电池，耗电： ≤150mA

● 外形尺寸：  180mm(L)×100mm(W)×50mm(D)

● 重量： ≈1kg

# 3仪表外形

| 1 电池盒（背面） | 2 电源开关 | 3 档位选择开关 |
| --- | --- | --- |
| 4 档位指示灯 | 5 电源、测试指示灯 | 6 显示屏 |
| 7测试按钮 | 8电压极测试孔 | 9电流极测试孔 |

# 4使用方法

4.1  电池的检查及更换

仪表在接通电源工作时，若显示屏显示“”欠压符号，表示电池电量不足，应更换新电池，否则仪表无法正常工作。

4.2  地电压测量(见图1)

测试时仅将两探针用测试线接至仪表C2、P2两测试孔，打开电源开关，档位选择开关置AC.V位，显示屏即显示地电压值。

测试完毕，关闭电源。

图1

4.3  接地电阻的测量(见图2)

●  以被测接地极为起点，使电位探针和电流探针三者在一直线上，间距为20米。

图2

●  用测试线将被测接地极连到仪表的C2、P2测试孔，电压探针连到测试孔P1，电流探针连到仪表C1测试孔。

●  经仪表档位选择开关选定所需的测试量程。

- 按一下测试开关TEST，电流指示灯绿色变为红色，显示屏显示接地电阻值。

4.4 土壤电阻率的测量(见图3)

图3

在被测区沿直线插入地下4根金属棒，彼此相距为“a”厘米，棒的埋入深度不宜超过距离“a”的1/20，按图3所示连接方式用4根测试线将4根探棒与C1、P1、P2、C2四个测试孔相连，选择适当量程，按一下测试按钮TEST，电流指示灯绿色变为红色，显示屏上显示电阻欧姆值，被测区的土壤电阻率用下式计算

ρ=2πaR

式中  R：测得的电阻数值 (Ω)

a： 棒与棒间的距离 (cm)

ρ：被测区的土壤电阻率 (Ω·cm)

# 5注意事项

● 测试完毕,应立即按一下TEST测试按钮,关闭测试电流,以利省电。

● 当被测接地极开路或电流极辅助接地电阻大于各档允许的Rc值时，表头将给出 “OPEN CIRCUIT”指示，此时应检查C2至C1的测试线是否接通或接触不良，或降低RC值。

# 6保管

●  仪表长期不使用，应将电池取出，避免电池液溢出腐蚀仪表。

●  本仪表应避免受潮、雨淋、跌落、暴晒等。存放在无粉尘, 无腐蚀性气体，通风良好的场所.

# 7附件

测试线          		4根

探针            		2根

导线            		2根

电池（AA）          6节

螺丝刀              1把

使用说明书       	1份

合格证          		1份

便携箱           	1个

所有上述资料，包括图纸、图示和图表设计均反映我们当前的理解，并且也是我们目前掌握的知识，认为是正确而可靠的。但是，用户根据各自的情况来评估每种产品的适用性。在任何情况下，本说明书不能构成保证书。此类保证仅在产品规格说明书或者产品的购买合同中将予以规定。我们对产品的责任将在标准销售合同条款上作具体的规定。

生产部地址：武汉市东西湖区东光工业园5-1号

市场部地址：武汉市江汉区新华路151号

网  址：http://www.mldqkv.com

电  话：027-85652186 59840339

传  真：027-85369885